## Сводка
document_id | document_name | total_pages | specification_pages | drawing_pages | scheme_pages | title_pages | other_pages | parsed_at
35 | аввв | 99 | 51 | 9 | 11 | 27 | 1 | 2026-05-15T23:24:00.658093

## Спецификации
Страница | В помещениях с пребыванием детей устанавливать розетки и выключатели на высоте не менее 1800 мм от уровня чистого пола. | Молниезащита здания обеспечивается путем укладки молниеприемной сетки из стальной проволоки диаметром 8 мм в верхнем слое разуклонки выполняемой керамзитной засыпкой под стяжкой, а также установкой молниеприемных мачт в местах установки вентиляционного оборудования. Согласно СО 153-34.21.122-2003, для зданий и сооружений с III категорией молниезащиты молниеприемная сетка укладывается на кровле с ячейками не превышающими 10х10м. Все металлические корпуса оборудования, находящееся на кровле, а так | Монтаж электроустановок должен быть выполнен электромонтажной организацией на основании проекта и соответствии с действующими нормативными документами по строительству. По окончании монтажа произвести пусконаладочные работы в соответствии с главой 1.8 ПУЭ. Применяемые в электроустновках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны иметь сертификат соответствия РФ. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам: -го | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов | Колонка_2 | Колонка_3 | Колонка_4 | Колонка_5 | Колонка_6 | Колонка_1 | Колонка_7 | Обозначение | По проекту Проложен | Колонка_8 | Позиция | Наименование | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение | Панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) ВРУ, Согласно схеме л.3 | Изм Кол. Лист №док Подп. Дата | изделия, материала Завод-изготовитель Масса единицы, | "Дошкольное образовательное учреждение на 175 мест" по адресу: | Единица | Коли- | кг Примечание | Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение | изделия, материала Завод-изготовитель Масса единицы, | Код оборудования,
4 | 1. Рабочее освещение. 2. Аварийно-эвакуационное освещение со светильниками, укомплектованными блоками аварийного питания. 3. Резервное освещение в помещении охраны. 4. Дежурное освещение в спальнях (над входами). 5. Ремонтное освещение переносными светильниками, осуществляемое от ящиков с понижающим трансформатором (ЯТП) 220/36В. *наружное освещение рассматривается отдельных разделом.
4 | Рабочей документацией предусмотрены следующие виды освещения:
4 | Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов:
4 | Розетки и выключатели:
4 | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановк | - I категория - аварийное освещение, системы противодымной вентиляции, система противопожарной автоматики, охранная телевизионная система, лифт, а также слаботочные системыю - II категория - все остальные электроприемники. Питание электроприемников предусмотрено от сети 380/220 В переменного тока с системой заземления TN-C-S. Учет электроэнергии осуществляется в панелях ВРУ, АВР, ППУ, расположенных в помещении электрощитовой на 1 этаже, а также в щите ИТП (ЩИТП), расположенном в помещении ИТП в | 1. Распределительную и групповую сети выполнить кабелями марки ВВГнг(А)-LSLTx. Распределительную и групповые сети электроприемников противопожарных устройств выполнить кабелями марки ВВГнг(А)-FRLSLTx. 2. Прокладку кабельных линий осуществлять следующими способами: - в технических помещениях и подвале - открыто в лотках и ПВХ трубах по потолку и стенам креплением на скобы. - в помещениях с подвесными потолками - в запотолочном пространстве в лотках и ПВХ трубах по потолку с креплением на скобы с
4 | Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями следующих действующих нормативных документов:
4 | По надежности электроснабжения электроприемники дошкольного образовательного учреждения (далее - ДОУ)
4 | 1. Архитектурно-планировочных решений 17-23-00-АР. 2. Заданий от смежных разделов 3. Договора на проектирование №К-17-23/15-2024 от 26 февраля 2024 г.
4 | Общие указания
4 | Рабочая документация выполнена на основании исходных данных:
4 | Монтаж кабельных линий выполнить следующим образом:
4 | распределяются следующим образом:
4 | Инв. №подл. Подп. и дата Взам. инв. №
4 | Согласовано:
5 |  |  |  | "Дошкольное образовательное учреждение на 175 мест" по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, д.6 - г. Москва, 1-й Иртышский проезд, вл. 3
5 |  |  |  | Р 2 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
5 |  |  |  | Формат: А2
5 |  |  |  | 17-23-00-ЭОМ
5 |  |  |  | Силовое электрооборудование и электроосвещение | Схема электроснабжения 0,4 кВ. Выбор кабелей 0,4 кВ
5 |  |  |  | коэф. загрузки кабеля Iоткл, кА Iпер, А t откл, с к/ч | ТП ВРУ Ввод1 2xАПвБбШВнг-4х95 48 D2 100 178 0,81 0,6 193 331 0,84 1,1 16,9 20,4 202 1,00 1,00 1,37 1,00 0,85 1,00 1,17 1,16 1,36 2 469 548 0,38 35 630 0,1 32,4 | ТП ВРУ Ввод2 2xАПвБбШВнг-4х95 48 D2 100 169 0,85 0,6 16,9 20,4 202 1,00 1,00 1,37 1,00 0,85 1,00 1,17 1,16 1,36 2 469 548 0,36 35 630 0,1 32,4
5 |  |  |  | Трасса Данные силового кабеля Рабочий режим П/аварийный режим/пожар Токи КЗ Проверка кабелей Параметры выключателя (предохранителя)
5 |  |  |  | Разработал 12.2024 Проверил | 12.2024 | 12.2024
5 |  |  |  | Iперегр., А | Некрасов | Игнатченко | Терентьева
5 |  |  |  | Iдл.доп., А
5 |  |  |  | Н. контроль
5 |  |  |  | кол-во кабелей в линии
5 |  |  |  | сумм.коэф. на прокладку кабеля (перегрузка в ав. режиме)
5 |  |  |  | сумм.коэф. на прокладку кабеля
5 |  |  |  | Коэффициент при перегрузке в аварийном режиме (ГОСТ 31996-2012, п.10.9)
5 |  |  |  | Понижающий коэфф. при групповой прокладке на лотках (ГОСТ 50571.5.52-2011, табл. B.52.17, прим.2) Понижающий коэфф. при групповой прокладке в земле без труб (ГОСТ 50571.5.52-2011, табл. B.52.18, прим.2) Понижающий коэфф. при групповой прокладке в земле в трубах (ГОСТ 50571.5.52-2011, табл. B.52.19, прим.2)
5 |  |  |  | Выбор кабелей питающей сети
5 |  |  |  | "Поправочный коэфф. на терм. сопр. грунта (ГОСТ 50571.5.52-2011, табл. B.52.16)"
5 |  |  |  | "Поправочный коэфф. на температуру грунта (15°С) (ГОСТ 50571.5.52-2011, табл. B.52.15)"
5 |  |  |  | "Поправочный коэфф. на температуру окр.среды (20°С) (ГОСТ 50571.5.52-2011, табл. B.52.14)"
5 |  |  |  | ВРУ
5 |  |  |  | I/ГОСТ 31996-2012, А
5 |  |  |  | Pр, кВт Iр, А cos f dU,% Pр, кВт Iп/ав, А cos f dU,% I(1)КЗ, кАI(3)КЗ, кА
5 |  |  |  | Н2-100 кВт-169A-0,6% 2xАПвБбШВнг-4х95 L=48м Послеаварийный режим: Н2-192,7 кВт-330,8 А-1,1%
5 |  |  |  | 1 с.ш. 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ | Wh
5 |  |  |  | 400А 400А | 200A 200A | Милур 307S.12-PRRZ-2 3x230В/400B, 5(10)А, кл.т.0,2S/0,5 3хТТ-0,66 400/5А
5 |  |  |  | QS1 QS2 | 400A 400A
5 |  |  |  | * - разрабатывается отдельным проектом
5 |  |  |  | 1 | 0 | 2
5 |  |  |  | ТП-* 10/0,4 кВ 2ТС-2500/10/0,4кВ
5 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Милур 307S.12-PRRZ-2 3x230В/400B, 5(10)А, кл.т.0,2S/0,5 3хТТ-0,66 400/5А | Режим работы кабеля по ГОСТ 50571.5.52-2011
5 |  |  |  | Длина, м
5 |  |  |  | Н1-100 кВт-178,1A-0,6% 2xАПвБбШВнг-4х95 L=48м Послеаварийный режим: Н1-192,7 кВт-330,8 А-1,1% | Начало Конец Марка, напряжение, сечение
5 |  |  |  | Wh
5 |  |  |  | Электрощитовая
5 |  |  |  | N | PE
5 |  |  |  | Инв. №подл. Подп. и дата Взам. инв. №
5 |  |  |  | Согласовано:
15 |  |  |  | "Дошкольное образовательное учреждение на 175 мест" по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, д.6 - г. Москва, 1-й Иртышский проезд, вл. 3
15 |  |  |  | Р 12 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
15 |  |  |  | Резерв | Формат: А3
15 |  |  |  | QF10 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L3
15 |  |  |  | 17-23-00-ЭОМ
15 |  |  |  | Силовое электрооборудование и электроосвещение
15 |  |  |  | ЩС1.1. Схема электрическая принципиальная
15 |  |  |  | Сушилка для рук
15 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.1.8-0,95кВт-0,90-4,59А-0,67% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=20м
15 |  |  |  | QF9 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
15 |  |  |  | AFD AFD3 УЗДП 3P+N 25A, Хар. С L1,L2,L3
15 |  |  |  | Стерилизатор ножей поз. 12 Весы настольные поз. 13
15 |  |  |  | Рр=0,11кВт Iр=0,52А cosф=0,90 | ЩС1.1.7-0,11кВт-0,90-0,52А-0,10% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
15 |  |  |  | QF7 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1 | Разработал 12.2024 Проверил | 12.2024 | 12.2024
15 |  |  |  | Котел варочный поз. 5
15 |  |  |  | Рр=18,10кВт Iр=26,66А cosф=0,98 | ЩС1.1.6-18,10кВт-0,98-26,66А-0,88% ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 L=20м | Некрасов | Игнатченко | Терентьева
15 |  |  |  | QF6 АД14 4P 30mA 32A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3
15 |  |  |  | Н. контроль
15 |  |  |  | AFD AFD2 УЗДП 3P+N 40A, Хар. С L1,L2,L3
15 |  |  |  | Универс. кух. машина поз. 6
15 |  |  |  | Рр=1,50кВт Iр=2,81А cosф=0,77 | ЩС1.1.5-1,50кВт-0,77-2,81А-0,23% ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 L=25м
15 |  |  |  | QF5 АД14 4P 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3
15 |  |  |  | Электрокипятильник поз. 7
15 |  |  |  | Рр=9,60кВт Iр=14,14А cosф=0,98 | ЩС1.1.4-9,60кВт-0,98-14,14А-1,10% ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 L=20м
15 |  |  |  | QF4 АД14 4P 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3
15 |  |  |  | Пароконвектомат поз. 2
15 |  |  |  | Ру=76,36кВт | Рр=57,91кВт
15 |  |  |  | Рр=12,50кВт Iр=18,41А cosф=0,98 | ЩС1.1.3-12,50кВт-0,98-18,41А-0,61% ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 L=20м | ЩС1.1 | Ip=90,18А | cosф=0,98
15 |  |  |  | QF3 АД14 4P 30mA 25A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3 | AFD
15 |  |  |  | AFD1 УЗДП 3P+N 63A, Хар. С L1,L2,L3
15 |  |  |  | 1QS ВН-32 3P 125A
15 |  |  |  | Плита электрическая поз. 1
15 |  |  |  | Рр=16,80кВт Iр=24,74А cosф=0,98 | ЩС1.1.2-16,80кВт-0,98-24,74А-0,82% ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 L=20м | От ВРУ 2 с.ш., QF2.2
15 |  |  |  | QF2 АД14 4P 30mA 32A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3
15 |  |  |  | Плита электрическая поз. 1 | N L1,L2,L3
15 |  |  |  | Рр=16,80кВт Iр=24,74А cosф=0,98 | ЩС1.1.1-16,80кВт-0,98-24,74А-0,82% ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 L=20м
15 |  |  |  | QF1 АД14 4P 30mA 32A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3
15 |  |  |  | PE
15 |  |  |  | Инв. №подл. Подп. и дата Взам. инв. №
15 |  |  |  | Согласовано:
16 |  |  |  | "Дошкольное образовательное учреждение на 175 мест" по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, д.6 - г. Москва, 1-й Иртышский проезд, вл. 3
16 |  |  |  | Р 13 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ" | Формат: А4х6
16 |  |  |  | 17-23-00-ЭОМ
16 |  |  |  | Резерв | Силовое электрооборудование и электроосвещение
16 |  |  |  | ЩС1.2. Схема электрическая принципиальная
16 |  |  |  | QF25 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L3
16 |  |  |  | Резерв
16 |  |  |  | QF24 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L3
16 |  |  |  | Полотенцесушитель, поз. 68 Сушилка для рук поз. 26 | Разработал 12.2024 Проверил | 12.2024 | 12.2024
16 |  |  |  | Рр=0,99кВт Iр=4,76А cosф=0,90 | ЩС1.2.23-0,99кВт-0,90-4,76А-0,70% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=20м
16 |  |  |  | QF23 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L3
16 |  |  |  | Некрасов | Игнатченко | Терентьева
16 |  |  |  | Микроволновка и чайник поз. 24, 25
16 |  |  |  | Рр=2,60кВт Iр=13,30А cosф=0,85 | ЩС1.2.22-2,60кВт-0,85-13,30А-2,33% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м | Н. контроль
16 |  |  |  | QF22 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L3
16 |  |  |  | Рр=0,33кВт Iр=2,21А cosф=0,65 | ЩС1.2.21-0,33кВт-0,65-2,21А-0,31% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF21 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L3
16 |  |  |  | AFD AFD4 УЗДП 1P+N 40A, Хар. С L3
16 |  |  |  | Сушилка для рук
16 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.2.20-0,95кВт-0,90-4,59А-0,67% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=20м
16 |  |  |  | QF20 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L3
16 |  |  |  | Сушилка для рук поз. 26
16 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.2.19-0,95кВт-0,90-4,59А-0,84% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF19 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
16 |  |  |  | Сушилка для рук поз. 26
16 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.2.18-0,95кВт-0,90-4,59А-0,84% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF18 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
16 |  |  |  | Стерилизатор ножей поз. 12, Овоскоп поз. 28 Весы настольные поз. 13
16 |  |  |  | Рр=0,38кВт Iр=1,73А cosф=0,96 | ЩС1.2.17-0,38кВт-0,96-1,73А-0,40% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=30м
16 |  |  |  | QF17 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
16 |  |  |  | Стерилизатор ножей поз. 12, Овощерезка слайсер поз. 15 Весы настольные поз. 13
16 |  |  |  | Рр=0,21кВт Iр=1,20А cosф=0,75 | ЩС1.2.16-0,21кВт-0,75-1,20А-0,23% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=30м
16 |  |  |  | QF16 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
16 |  |  |  | Сушилка для рук
16 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.2.15-0,95кВт-0,90-4,59А-0,84% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF15 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
16 |  |  |  | Фаршемешалка поз. 18
16 |  |  |  | Рр=1,10кВт Iр=6,83А cosф=0,70 | ЩС1.2.14-1,10кВт-0,70-6,83А-1,22% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=30м
16 |  |  |  | QF14 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
16 |  |  |  | Облучатель-рециркулятор поз. 16
16 |  |  |  | Рр=0,06кВт Iр=0,28А cosф=0,98 | ЩС1.2.13-0,06кВт-0,98-0,28А-0,07% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=30м
16 |  |  |  | QF13 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
16 |  |  |  | AFD AFD3 УЗДП 1P+N 40A, Хар. С L2
16 |  |  |  | Сушилка для рук
16 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.2.12-0,95кВт-0,90-4,59А-0,67% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=20м
16 |  |  |  | QF12 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L2
16 |  |  |  | Сушилка для рук
16 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.2.11-0,95кВт-0,90-4,59А-0,84% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF11 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1
16 |  |  |  | Сушилка для рук
16 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.2.10-0,95кВт-0,90-4,59А-0,84% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF10 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1
16 |  |  |  | Весы напольные, поз. 22 Весы настольные поз. 13
16 |  |  |  | Рр=0,25кВт Iр=1,26А cosф=0,86 | ЩС1.2.9-0,25кВт-0,86-1,26А-0,22% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF9 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1
16 |  |  |  | Сушилка для рук
16 |  |  |  | Рр=0,95кВт Iр=4,59А cosф=0,90 | ЩС1.2.8-0,95кВт-0,90-4,59А-0,67% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=20м
16 |  |  |  | QF8 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1
16 |  |  |  | Овощерезка поз. 22
16 |  |  |  | Рр=1,00кВт Iр=6,21А cosф=0,70 | ЩС1.2.7-1,00кВт-0,70-6,21А-0,93% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF7 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1
16 |  |  |  | AFD AFD2 УЗДП 1P+N 40A, Хар. С L1
16 |  |  |  | Сушилка для рук поз. 26
16 |  |  |  | Рр=1,90кВт Iр=9,18А cosф=0,90 | ЩС1.2.6-1,90кВт-0,90-9,18А-2,02% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=30м
16 |  |  |  | QF6 B06S 1P+NP 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1
16 |  |  |  | Картофелечистка поз. 21
16 |  |  |  | Рр=0,75кВт Iр=1,55А cosф=0,70 | ЩС1.2.5-0,75кВт-0,70-1,55А-0,09% ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 L=20м
16 |  |  |  | QF5 АД14 4P 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3
16 |  |  |  | "Пожар" от СПА
16 |  |  |  | РН
16 |  |  |  | Рр=12,20кВт Iр=17,97А cosф=0,98 | ЩС1.2.4-12,20кВт-0,98-17,97А-1,32% ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 L=30м
16 |  |  |  | У3 | /
16 |  |  |  | QF4 АД14 4P 30mA 20A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3
16 |  |  |  | Машина протирочно-резательная поз. 14
16 |  |  |  | Рр=1,00кВт Iр=2,06А cosф=0,70 | ЩС1.2.3-1,00кВт-0,70-2,06А-0,18% ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 L=30м
16 |  |  |  | Ру=32,54кВт | Рр=21,61кВт
16 |  |  |  | QF3 АД14 4P 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3 | ЩС1.2 | Ip=36,73А | cosф=0,89
16 |  |  |  | AFD
16 |  |  |  | AFD1 УЗДП 3P+N 32A, Хар. С L1,L2,L3
16 |  |  |  | Мясорубка поз. 17 | 1QS ВН-32 3P 63A
16 |  |  |  | Рр=1,44кВт Iр=2,97А cosф=0,70 | ЩС1.2.2-1,44кВт-0,70-2,97А-0,22% ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 L=25м
16 |  |  |  | QF2 АД14 4P 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3 | От ВРУ 1 с.ш., QF1.2
16 |  |  |  | Электроподъемник ножничный
16 |  |  |  | Рр=0,72кВт Iр=1,60А cosф=0,65 | ЩС1.2.1-0,72кВт-0,65-1,60А-0,13% ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 L=30м | N L1,L2,L3
16 |  |  |  | QF1 АД14 4P 30mA 16A, Хар. C Тип AC L1,L2,L3
16 |  |  |  | PE
16 |  |  |  | Инв. №подл. Подп. и дата Взам. инв. №
16 |  |  |  | Согласовано:
18 |  |  |  | "Дошкольное образовательное учреждение на 175 мест" по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, д.6 - г. Москва, 1-й Иртышский проезд, вл. 3
18 |  |  |  | Р 15 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
18 |  |  |  | Формат: А3
18 |  |  |  | 17-23-00-ЭОМ
18 |  |  |  | Силовое электрооборудование и электроосвещение
18 |  |  |  | Резерв | ЩСХ. Схема электрическая принципиальная
18 |  |  |  | QF6 ВА47-29 1P 16A, Хар. C L3
18 |  |  |  | Шкаф холодильный поз. 8.3 Шкаф холодильный поз. 8.1
18 |  |  |  | Рр=0,70кВт Iр=4,36А cosф=0,70 | ЩСХ.5-0,70кВт-0,70-4,36А-0,78% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=30м
18 |  |  |  | QF5 ВА47-29 1P 16A, Хар. C L3 | AFD AFD3 УЗДП 1P+N 20A, Хар. С L3
18 |  |  |  | Разработал 12.2024 Проверил | 12.2024 | 12.2024
18 |  |  |  | Шкаф холодильный поз. 8.2
18 |  |  |  | Рр=1,10кВт Iр=6,38А cosф=0,75 | ЩСХ.4-1,10кВт-0,75-6,38А-1,01% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=25м
18 |  |  |  | QF4 ВА47-29 1P 16A, Хар. C L3 | Некрасов | Игнатченко | Терентьева
18 |  |  |  | Шкаф холодильный поз. 8.3 | Н. контроль
18 |  |  |  | Рр=0,70кВт Iр=4,06А cosф=0,75 | ЩСХ.3-0,70кВт-0,75-4,06А-0,51% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=20м | Ру=4,53кВт | Рр=3,13кВт | Ip=6,55А | cosф=0,73
18 |  |  |  | ЩСХ
18 |  |  |  | QF3 ВА47-29 1P 16A, Хар. C L2
18 |  |  |  | AFD AFD2 УЗДП 1P+N 20A, Хар. С L2
18 |  |  |  | Шкаф холодильный поз. 8.3 | 1QS ВН-32 3P 32A
18 |  |  |  | Рр=0,70кВт Iр=4,06А cosф=0,75 | ЩСХ.2-0,70кВт-0,75-4,06А-0,51% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=20м
18 |  |  |  | QF2 ВА47-29 1P 16A, Хар. C L2 | От ВРУ 2 с.ш., QF2.4
18 |  |  |  | Шкаф универсальный поз. 8.5 Шкаф холодильный поз. 8.4
18 |  |  |  | Рр=1,33кВт Iр=8,25А cosф=0,70 | ЩСХ.1-1,33кВт-0,70-8,25А-0,99% ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 L=20м | AFD AFD1 УЗДП 1P+N 16A, Хар. С L1
18 |  |  |  | N L1,L2,L3
18 |  |  |  | PE
18 |  |  |  | Инв. №подл. Подп. и дата Взам. инв. №
18 |  |  |  | Согласовано:
53 |  |  |  |  | Расчетные коэффициенты согласно | СП256.1325800.2016 Расчетная мощность |  |  |  | Установленная мощность
53 |  |  |  |  | Ру, кВт | Qу, КВар | кВА | Рр, кВт | Qр, КВар | шт. | кВА
53 | [9 empty] | Значение Обоснование К1 К
53 | [9 empty] | ВВОД 1, РАБОЧИЙ РЕЖИМ
53 |  |  |  |  | 15,79 6,72 |  |  |  |  | Рабочее освещение - 19,03 8,09 20,68 0,43/0,92 0,83 Табл. 7.6, п.2 -
53 | [9 empty] | Кондиционирование 4 19,8 22,14 29,7 1,12/0,67 0,85 Табл. 7.5, п.1 0,4 6,73 7,53
53 |  |  |  |  | 7,17 7,12 |  |  |  |  | Вычислительное оборудование и блоки питания 22 17,92 17,79 25,25 0,99/0,71 0,4 Табл. 7.8, п.9
53 | [9 empty] | Механическое оборудование пищеблока 6 5,16 5,37 7,45 1,04/0,69 0,79 Табл. 7.5, п.1 4,08 4,25
53 | [9 empty] | Оборудование пищеблока 5 3,89 2,79 4,79 0,72/0,81 0,8 Табл. 7.5, п.1 3,11 2,24
53 | [9 empty] | Насосы 7 3,5 3,47 4,93 0,99/0,71 0,78 Табл. 7.5, п.1 2,73 2,71
53 | [9 empty] | Облучатели 15 0,81 0,39 0,9 0,48/0,90 0,65 Табл. 7.5, п.1 0,53 0,25
53 | [9 empty] | Общеобменная вентиляция 39 25,61 24,70 35,58 0,96/0,72 0,57 Табл. 7.5, п.1 14,60 14,08
53 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Подъемник пищеблока 1 1,5 0,92 1,76 0,61/0,85 1 Табл. 7.8, прим. 2 1,50 0,92
53 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Посудомоечные машины 3 5,85 2,83 6,5 0,48/0,90 0 Табл. 7.9, прим. 3 0,00 0,00
53 | [9 empty] | Приводы клапанов общеобменной вентиляции 26 0,21 0,24 0,32 1,15/0,66 0,63 Табл. 7.5, п.1 0,13 0,15
53 | [9 empty] | СКУД 14 0,56 0,65 0,86 1,17/0,65 0,4 Табл. 7.8, п.9 0,22 0,26
53 | [9 empty] | Силовые электроприемники ДОУ 20 13,48 10,26 16,94 0,76/0,80 0,65 Табл. 7.5, п.1 8,76 6,67
53 | [9 empty] | Сушилки для рук 20 16,27 7,86 18,07 0,48/0,90 0,15 Табл. 7.8, п.17 2,44 1,18
53 | [9 empty] | Сушильные шкафы 6 3 0,60 3,06 0,20/0,98 0,83 Табл. 7.5, п.1 2,49 0,50
53 | [9 empty] | Холодильники 6 1,75 1,67 2,42 0,96/0,72 0,79 Табл. 7.5, п.1 1,38 1,32
53 | [9 empty] | Электрический обогрев 4 33 6,37 33,61 0,19/0,98 0,85 Табл. 7.5, п.1 28,05 5,42
53 |  |  |  |  | ИТОГО ВВОД 1, РАБОЧИЙ РЕЖИМ 171,34 0,61/0,85 0,58 99,72 61,31 117,06 178,06 |  |  |  |  | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
53 | [9 empty] | 17-23-00-ЭОМ.ТРН
53 | [9 empty] | "Дошкольное образовательное учреждение на 175 мест" по адресу:
53 | [9 empty] | г. Москва, ул. Тагильская, д.6 - г. Москва, 1-й Иртышский проезд,
53 |  |  |  |  | вл. 3 |  |  |  |  | Изм. Лист № докум. Подп. Дата
53 |  |  |  |  | Стадия Лист Листов |  |  |  |  | Разраб. Некрасов 12.24 Силовое электрооборудование и
53 |  |  |  |  | электроосвещение |  |  |  |  | Проверил Игнатченко 12.24 Р 1 4
53 | [9 empty] | Таблица расчета электрических
53 |  |  |  |  | ГИП Бойко 12.24 | нагрузок |  |  |  | Н.контр. Терентьева 12.24
53 | [9 empty] | Формат А3
54 |  |  |  |  | Расчетные коэффициенты согласно | СП256.1325800.2016 Расчетная мощность |  |  |  | Установленная мощность
54 |  |  |  |  | Ру, кВт | Qу, КВар | кВА | Рр, кВт | Qр, КВар | шт. | кВА
54 | [9 empty] | Значение Обоснование К1 К
54 | [9 empty] | ВВОД 2, РАБОЧИЙ РЕЖИМ
54 |  |  |  |  | 4,86 2,68 |  |  |  |  | Аварийное освещение - 4,86 2,68 5,55 0,55/0,88 1 Табл. 7.6, п.2 -
54 | [9 empty] | Кондиционирование 13 11,57 22,75 25,52 1,97/0,45 0,67 Табл. 7.5, п.1 0,55 4,26 8,38
54 |  |  |  |  | 3,68 4,29 |  |  |  |  | Вычислительное оборудование и блоки питания 29 9,21 10,72 14,13 1,16/0,65 0,4 Табл. 7.8, п.9
54 | [9 empty] | Лифт ПП 1 10 6,19 11,76 0,62/0,85 1 Табл. 7.8, прим. 2 10,00 6,19
54 |  |  |  |  | 1,13 0,93 |  |  |  |  | Механическое оборудование пищеблока 1 1,5 1,25 1,95 0,83/0,77 0,75
54 |  |  |  |  | Табл. 7.9 |  |  |  |  | Оборудование пищеблока 1 0,01 0,00 0,01 0,00/1,00 0,75 0,01 0,00
54 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Тепловое оборудование пищеблока 5 73,8 15,01 75,31 0,20/0,98 0,75 55,35 11,25
54 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Насосы 6 5,02 5,69 7,59 1,13/0,66 0,79 Табл. 7.5, п.1 3,97 4,50
54 | [9 empty] | Облучатели 16 0,96 0,47 1,07 0,49/0,90 0,65 Табл. 7.5, п.1 0,62 0,31
54 | [9 empty] | Посудомоечные машины 4 7,8 3,79 8,67 0,49/0,90 0 Табл. 7.9, прим. 3 0,00 0,00
54 | [9 empty] | Силовые электроприемники ДОУ 22 16,63 9,66 19,23 0,58/0,86 0,64 Табл. 7.5, п.1 10,64 6,18
54 | [9 empty] | Сушилки для рук 4 2,89 1,40 3,21 0,48/0,90 0,4 Табл. 7.8, п.17 1,16 0,56
54 | [9 empty] | Холодильники 16 6,18 5,75 8,44 0,93/0,73 0,65 Табл. 7.5, п.1 4,02 3,74
54 | [9 empty] | ИТОГО ВВОД 2, РАБОЧИЙ РЕЖИМ 150,43 0,49/0,90 0,66 99,70 49,00 111,09 168,98
54 | [9 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
54 | [9 empty] | Лист
54 |  |  |  |  | 17-23-00-ЭОМ.ТРН |  |  |  |  | 2 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
54 | [9 empty] | Формат А3
55 |  |  |  |  | Расчетные коэффициенты согласно | СП256.1325800.2016 Расчетная мощность |  |  |  | Установленная мощность
55 |  |  |  |  | Ру, кВт | Qу, КВар | кВА | Рр, кВт | Qр, КВар | шт. | кВА
55 | [9 empty] | Значение Обоснование К1 К
55 | [9 empty] | АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, ВВОД 1 + ВВОД 2
55 |  |  |  |  | 4,86 2,68 |  |  |  |  | Аварийное освещение - 4,86 2,68 5,55 0,55/0,88 1 Табл. 7.6, п.2 -
55 | [9 empty] | Рабочее освещение - 19,03 8,09 20,68 0,43/0,92 0,83 Табл. 7.6, п.2 15,79 6,72
55 | [9 empty] | Кондиционирование 17 31,37 45,44 55,22 1,45/0,57 0,65 Табл. 7.5, п.1 0,4 8,16 11,82
55 |  |  |  |  | 10,85 11,42 |  |  |  |  | Вычислительное оборудование и блоки питания 51 27,13 28,54 39,38 1,05/0,69 0,4 Табл. 7.8, п.9
55 | [9 empty] | Лифт ПП 1 10 6,19 11,76 0,62/0,85 1 Табл. 7.8, прим. 2 10,00 6,19
55 |  |  |  |  | 55,35 11,25 |  |  |  |  | Тепловое оборудование пищеблока 5 73,8 15,01 75,31 0,20/0,98 0,75
55 |  |  |  |  | Табл. 7.9 |  |  |  |  | Механическое оборудование пищеблока 7 6,66 3,34 7,45 0,50/0,89 0,75 5,00 2,50
55 | [9 empty] | Оборудование пищеблока 6 3,9 2,78 4,79 0,71/0,81 0,75 2,93 2,09
55 | [9 empty] | Насосы 13 8,52 9,19 12,53 1,08/0,68 0,67 Табл. 7.5, п.1 5,71 6,16
55 |  |  |  |  | Общеобменная вентиляция 39 25,61 24,70 35,58 0,96/0,72 0,57 Табл. 7.5, п.1 14,60 14,08 | 1 |  |  |  | Облучатели 31 1,77 0,86 1,97 0,49/0,90 0,6 Табл. 7.5, п.1 1,06 0,52
55 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Подъемник пищеблока 1 1,5 0,92 1,76 0,61/0,85 1 Табл. 7.8, прим. 2 1,50 0,92
55 | [9 empty] | Посудомоечные машины 7 13,65 6,62 15,17 0,48/0,90 0 Табл. 7.9, прим. 3 0,00 0,00
55 | [9 empty] | Приводы клапанов общеобменной вентиляции 26 0,21 0,24 0,32 1,15/0,66 0,63 Табл. 7.5, п.1 0,13 0,15
55 | [9 empty] | СКУД 14 0,56 0,65 0,86 1,17/0,65 0,4 Табл. 7.8, п.9 0,22 0,26
55 | [9 empty] | Силовые электроприемники ДОУ 42 30,11 20,02 36,16 0,67/0,83 0,6 Табл. 7.5, п.1 18,07 12,01
55 | [9 empty] | Сушилки для рук 24 19,16 9,24 21,27 0,48/0,90 0,15 Табл. 7.8, п.17 2,87 1,39
55 | [9 empty] | Сушильные шкафы 6 3 0,60 3,06 0,20/0,98 0,83 Табл. 7.5, п.1 2,49 0,50
55 | [9 empty] | Холодильники 22 7,93 7,42 10,86 0,94/0,73 0,64 Табл. 7.5, п.1 5,08 4,75
55 |  |  |  |  | Электрический обогрев 4 33 6,37 33,61 0,19/0,98 0,85 Табл. 7.5, п.1 28,05 5,42 |  |  |  |  | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
55 | [9 empty] | ИТОГО ВВОД 1 + ВВОД 2 321,77 0,52/0,89 0,60 192,71 100,82 217,49 330,83
55 | [9 empty] | Лист
55 |  |  |  |  | 17-23-00-ЭОМ.ТРН |  |  |  |  | 3 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
55 | [9 empty] | Формат А3
56 |  |  |  |  | Расчетные коэффициенты согласно | СП256.1325800.2016 Расчетная мощность |  |  |  | Установленная мощность
56 |  |  |  |  | Ру, кВт | Qу, КВар | кВА | Рр, кВт | Qр, КВар | шт. | кВА
56 | [9 empty] | Значение Обоснование К1 К
56 | [9 empty] | РЕЖИМ ПОЖАРА, ВВОД 1
56 |  |  |  |  | 4,86 2,68 |  |  |  |  | Аварийное освещение - 4,86 2,68 5,55 0,55/0,88 1 п. 7.1.9
56 | [9 empty] | Вентиляция подпора и дымоудаления 8 55,77 41,91 69,76 0,75/0,80 1 п. 7.1.9 55,77 41,91
56 | [9 empty] | Вычислительное оборудование и блоки питания 35 21,05 21,47 30,07 1,02/0,70 0,4 Табл. 7.8, п.9 8,42 8,59
56 | [9 empty] | Лифт ПП 1 10 6,19 11,76 0,62/0,85 1 п. 7.1.9 10,00 6,19
56 | [9 empty] | Механическое оборудование пищеблока 6 5,16 5,37 7,45 1,04/0,69 0,79 Табл. 7.5, п.1 4,08 4,25
56 | [9 empty] | Оборудование пищеблока 5 3,89 2,79 4,79 0,72/0,81 0,8 Табл. 7.5, п.1 3,11 2,24
56 | [9 empty] | Насосы 7 3,5 3,47 4,93 0,99/0,71 0,78 Табл. 7.5, п.1 2,73 2,71
56 | [9 empty] | Облучатели 15 0,81 0,39 0,9 0,48/0,90 0,65 Табл. 7.5, п.1 0,53 0,25
56 |  |  |  |  | Посудомоечные машины 3 5,85 2,83 6,5 0,48/0,90 0 Табл. 7.9, прим. 3 0,00 0,00 | - 1 |  |  |  | Подъемник пищеблока 1 1,5 0,92 1,76 0,61/0,85 1 Табл. 7.8, прим. 2 1,50 0,92
56 | [9 empty] | Противопожарные клапаны 88 0,72 0,84 1,11 1,17/0,65 1 п. 7.1.9 0,72 0,84
56 | [9 empty] | Рабочее освещение - 19,03 8,09 20,68 0,43/0,92 0,83 Табл. 7.6, п.2 15,79 6,72
56 | [9 empty] | СКУД 14 0,56 0,65 0,86 1,17/0,65 0,4 Табл. 7.8, п.9 0,22 0,26
56 | [9 empty] | Силовые электроприемники ДОУ 20 13,48 10,26 16,94 0,76/0,80 0,65 Табл. 7.5, п.1 8,76 6,67
56 | [9 empty] | Сушилки для рук 20 16,27 7,86 18,07 0,48/0,90 0,15 Табл. 7.8, п.17 2,44 1,18
56 | [9 empty] | Сушильные шкафы 6 3 0,60 3,06 0,20/0,98 0,79 Табл. 7.5, п.1 2,37 0,48
56 | [9 empty] | Холодильники 6 1,75 1,67 2,42 0,96/0,72 0,79 Табл. 7.5, п.1 1,38 1,32
56 | [9 empty] | Электрический обогрев 4 33 6,37 33,61 0,19/0,98 0,85 Табл. 7.5, п.1 28,05 5,42
56 |  |  |  |  | ИТОГО ПОЖАР ВВОД 1 200,2 0,61/0,85 0,75 150,74 92,62 176,92 269,12 |  |  |  |  | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
56 | [9 empty] | РЕЖИМ ПОЖАРА, ВВОД 2
56 |  |  |  |  | 4,86 2,68 |  |  |  |  | Аварийное освещение 162 4,86 2,68 5,55 0,55/0,88 1 п. 7.1.9
56 | [9 empty] | Вентиляция подпора и дымоудаления 8 55,77 41,91 69,76 0,75/0,80 1 п. 7.1.9 55,77 41,91
56 | [9 empty] | Вычислительное оборудование и блоки питания 29 9,21 10,72 14,13 1,16/0,65 0,4 Табл. 7.8, п.9 3,68 4,29
56 | [9 empty] | Лифт ПП 1 10 6,19 11,76 0,62/0,85 1 п. 7.1.9 10,00 6,19
56 |  |  |  |  | 1,13 0,93 |  |  |  |  | Механическое оборудование пищеблока 1 1,5 1,25 1,95 0,83/0,77 0,75
56 |  |  |  |  | Табл. 7.9 |  |  |  |  | Оборудование пищеблока 1 0,01 0,00 0,01 0,00/1,00 0,75 0,01 0,00
56 |  |  |  |  | Насосы 6 5,02 5,69 7,59 1,13/0,66 0,79 Табл. 7.5, п.1 3,97 4,50 | - 1 |  |  |  | Тепловое оборудование пищеблока 5 73,8 15,01 75,31 0,20/0,98 0,75 55,35 11,25
56 | [9 empty] | Облучатели 16 0,96 0,47 1,07 0,49/0,90 0,65 Табл. 7.5, п.1 0,62 0,31
56 | [9 empty] | Посудомоечные машины 4 7,8 3,79 8,67 0,49/0,90 0 Табл. 7.9, прим. 3 0,00 0,00
56 | [9 empty] | Противопожарные клапаны 88 0,72 0,84 1,11 1,17/0,65 1 п. 7.1.9 0,72 0,84
56 | [9 empty] | Силовые электроприемники ДОУ 22 16,63 9,66 19,23 0,58/0,86 0,64 Табл. 7.5, п.1 10,64 6,18
56 | [9 empty] | Сушилки для рук 4 2,89 1,40 3,21 0,48/0,90 0,4 Табл. 7.8, п.17 1,16 0,56
56 | [9 empty] | Холодильники 16 6,18 5,75 8,44 0,93/0,73 0,65 Табл. 7.5, п.1 4,02 3,74
56 | [9 empty] | ИТОГО ПОЖАР ВВОД 2 195,35 0,55/0,88 0,78 151,92 83,37 173,30 263,61
56 | [9 empty] | Лист
56 |  |  |  |  | 17-23-00-ЭОМ.ТРН |  |  |  |  | 4 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
56 | [9 empty] | Формат А3
58 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
58 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
58 | [11 empty] | м
58 | [11 empty] | жил | жил
58 | [11 empty] | ППУ.4 ППУ ШУН-ДВ1 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x4 10
58 | [11 empty] | ППУ.5 ППУ ШУН-ДВ2 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x4 10
58 | [11 empty] | ППУ.6 ППУ ШУН-ДП1 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 10
58 | [11 empty] | ППУ.7 ППУ ШУН-ДП2 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 10
58 | [11 empty] | ППУ.8 ППУ ШУН-ДП3 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 10
58 | [11 empty] | ППУ.9 ППУ ШУН-ДП4 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10 10
58 | [11 empty] | ППУ.10 ППУ ШУН-ДП5 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 10
58 | [11 empty] | ППУ.11 ППУ ЩСПП ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 165
58 | [11 empty] | Аварийное освещение
58 | [11 empty] | ЩАОП.1 ЩАОП Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 18
58 | [11 empty] | Переключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 38
58 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 102
58 | [11 empty] | ЩАОП.2 ЩАОП Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 21
58 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 71
58 | [11 empty] | ЩАОП.К-1 ЩАОП ЩОП ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 5
58 | [11 empty] | ЩАО1.1.1 ЩАО1.1 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 5
58 | [11 empty] | Переключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 14
58 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 50
58 | [11 empty] | ЩАО1.1.2 ЩАО1.1 Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 10
58 | [11 empty] | ЩАО1.1.3 ЩАО1.1 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 1
58 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 4
58 | [11 empty] | ЩАО1.1.К-1 ЩАО1.1 ЩО1.1 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 5
58 | [11 empty] | ЩАО1.2.1 ЩАО1.2 Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 82
58 | [11 empty] | ЩАО1.2.2 ЩАО1.2 Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 77
58 | [11 empty] | ЩАО1.2.3 ЩАО1.2 Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 78
58 | [11 empty] | Лист
58 | [11 empty] | 2 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
58 | [11 empty] | Формат А3
59 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
59 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
59 | [11 empty] | м
59 | [11 empty] | жил | жил
59 | [11 empty] | ЩАО1.2.4 ЩАО1.2 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 2
59 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 108
59 | [11 empty] | ЩАО1.2.5 ЩАО1.2 Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 66
59 | [11 empty] | ЩАО1.2.6 ЩАО1.2 Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 120
59 | [11 empty] | ЩАО1.2.7 ЩАО1.2 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 29
59 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 146
59 | [11 empty] | ЩАО1.2.8 ЩАО1.2 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 13
59 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 92
59 | [11 empty] | ЩАО1.2.9 ЩАО1.2 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 6
59 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 36
59 | [11 empty] | ЩАО1.2.К-1 ЩАО1.2 ЩО1.2 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 5
59 | [11 empty] | ЩАО2.1.1 ЩАО2.1 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 13
59 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 83
59 | [11 empty] | ЩАО2.1.2 ЩАО2.1 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 13
59 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 83
59 | [11 empty] | ЩАО2.1.3 ЩАО2.1 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 11
59 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 61
59 | [11 empty] | ЩАО2.1.4 ЩАО2.1 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 8
59 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 70
59 | [11 empty] | ЩАО2.1.5 ЩАО2.1 Выключатели ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 13
59 | [11 empty] | Аварийное освещение ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 88
59 | [11 empty] | ЩАО2.1.К-1 ЩАО2.1 ЩО2.1 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 5
59 | [11 empty] | Рабочее освещение
59 | [11 empty] | ЩОП.1 ЩОП Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 105
59 | [11 empty] | ЩОП.3 ЩОП Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 1
59 | [11 empty] | Лист
59 | [11 empty] | 3 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
59 | [11 empty] | Формат А3
60 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
60 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
60 | [11 empty] | м
60 | [11 empty] | жил | жил
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 55
60 | [11 empty] | ЩОП.4 ЩОП Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 15
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 29
60 | [11 empty] | ЩОП.5 ЩОП Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 2
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 23
60 | [11 empty] | ЩОП.6 ЩОП Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 170
60 | [11 empty] | ЩО1.1.1 ЩО1.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 0
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 39
60 | [11 empty] | ЩО1.1.2 ЩО1.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 1
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 18
60 | [11 empty] | ЩО1.1.3 ЩО1.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 1
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 24
60 | [11 empty] | ЩО1.1.4 ЩО1.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 1
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 51
60 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | ЩО1.1.5 ЩО1.1 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 33
60 | [11 empty] | ЩО1.1.6 ЩО1.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 1
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 18
60 | [11 empty] | ЩО1.1.7 ЩО1.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 2
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 23
60 | [11 empty] | ЩО1.1.8 ЩО1.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 0
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 33
60 | [11 empty] | ЩО1.1.9 ЩО1.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 1
60 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 1
60 | [11 empty] | ЩО1.2.1 ЩО1.2 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 70
60 | [11 empty] | Магистраль от двухклавишных | выключателей В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 21
60 | [11 empty] | ЩО1.2.2 ЩО1.2 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 7
60 | [11 empty] | Лист
60 | [11 empty] | 4 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
60 | [11 empty] | Формат А3
61 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
61 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
61 | [11 empty] | м
61 | [11 empty] | жил | жил
61 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 122
61 | [11 empty] | ЩО1.2.3 ЩО1.2 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 17
61 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 89
61 | [11 empty] | ЩО1.2.4 ЩО1.2 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 67
61 | [11 empty] | Магистраль от двухклавишных | выключателей В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 21
61 | [11 empty] | ЩО1.2.5 ЩО1.2 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 7
61 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 92
61 | [11 empty] | ЩО1.2.6 ЩО1.2 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 7
61 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 74
61 | [11 empty] | ЩО1.2.7 ЩО1.2 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 10
61 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 58
61 | [11 empty] | ЩО1.2.8 ЩО1.2 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 105
61 | [11 empty] | ЩО1.2.9 ЩО1.2 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 63
61 | [11 empty] | Магистраль от двухклавишных | выключателей В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 21
61 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
61 | [11 empty] | ЩО1.2.10 ЩО1.2 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 7
61 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 116
61 | [11 empty] | ЩО1.2.11 ЩО1.2 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 92
61 | [11 empty] | ЩО1.2.12 ЩО1.2 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 101
61 | [11 empty] | ЩО1.2.13 ЩО1.2 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 75
61 | [11 empty] | ЩО1.2.К-1 ЩО1.2 Фотореле В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 100
61 | [11 empty] | ЩО2.1.1 ЩО2.1 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 73
61 | [11 empty] | Магистраль от двухклавишных | выключателей В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 21
61 | [11 empty] | ЩО2.1.2 ЩО2.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 7
61 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 125
61 | [11 empty] | ЩО2.1.3 ЩО2.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 7
61 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 119
61 | [11 empty] | Лист
61 | [11 empty] | 5 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
61 | [11 empty] | Формат А3
62 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
62 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
62 | [11 empty] | м
62 | [11 empty] | жил | жил
62 | [11 empty] | ЩО2.1.4 ЩО2.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 7
62 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 115
62 | [11 empty] | ЩО2.1.5 ЩО2.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 2
62 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 120
62 | [11 empty] | ЩО2.1.6 ЩО2.1 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 67
62 | [11 empty] | Магистраль от двухклавишных | выключателей В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 21
62 | [11 empty] | ЩО2.1.7 ЩО2.1 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 64
62 | [11 empty] | Магистраль от двухклавишных | выключателей В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 21
62 | [11 empty] | ЩО2.1.8 ЩО2.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 11
62 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 82
62 | [11 empty] | ЩО2.1.9 ЩО2.1 Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 59
62 | [11 empty] | Магистраль от двухклавишных | выключателей В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 21
62 | [11 empty] | ЩО2.1.10 ЩО2.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 7
62 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 105
62 | [11 empty] | ЩО2.1.11 ЩО2.1 Выключатели В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 18
62 | [11 empty] | Рабочее освещение В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 55
62 | [11 empty] | Групповая сеть
62 | [11 empty] | ЩГП.1 ЩГП ЩВ-ПВ1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 30
62 | [11 empty] | ЩГП.2 ЩГП ЩВ-ПВ2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
62 | [11 empty] | ЩГП.3 ЩГП ЩВ-П3.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 30
62 | [11 empty] | ЩГП.4 ЩГП ЩВ-П3.2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 35
62 | [11 empty] | ЩГП.5 ЩГП ЩВ-П4 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
62 | [11 empty] | ЩГП.6 ЩГП ЩВ-П5 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
62 | [11 empty] | ЩГП.7 ЩГП ЩВ-П6 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
62 | [11 empty] | ЩГП.8 ЩГП ЩВ-П7 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
62 | [11 empty] | Лист
62 | [11 empty] | 6 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
62 | [11 empty] | Формат А3
63 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
63 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
63 | [11 empty] | м
63 | [11 empty] | жил | жил
63 | [11 empty] | ЩГП.9 ЩГП ЩВ-П8 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
63 | [11 empty] | ЩГП.10 ЩГП Шкаф УКУТ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
63 | [11 empty] | ЩГП.11 ЩГП Шкаф АСУВ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
63 | [11 empty] | ЩГП.12 ЩГП ЩВ-П9 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 40
63 | [11 empty] | ЩК.1 ЩК К1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 30
63 | [11 empty] | ЩК.2 ЩК К2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
63 | [11 empty] | ЩК.3 ЩК К1.7, К1.4, К1.3, К1.5, К1.1, К1.6, К1.8 | К1.2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
63 | [11 empty] | ЩК.4 ЩК К2.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
63 | [11 empty] | ЩОВ.1 ЩОВ ЩВ-ПВ1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x4, 25
63 | [11 empty] | ЩОВ.2 ЩОВ ЩВ-ПВ2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 30
63 | [11 empty] | ЩОВ.3 ЩОВ ЩВ-П3.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 30
63 | [11 empty] | ЩОВ.4 ЩОВ ЩВ-П3.2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
63 | [11 empty] | ЩОВ.5 ЩОВ ЩВ-П4 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 15
63 | [11 empty] | ЩОВ.6 ЩОВ ЩВ-П5 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
63 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | ЩОВ.7 ЩОВ ЩВ-П6 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
63 | [11 empty] | ЩОВ.8 ЩОВ ЩВ-П7 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 25
63 | [11 empty] | ЩОВ.9 ЩОВ ЩВ-П8 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
63 | [11 empty] | ЩОВ.10 ЩОВ ЩВ-П9 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6, 40
63 | [11 empty] | ЩОВ.11 ЩОВ Электрообогрев воронок В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 50
63 | [11 empty] | ЩОВ.12 ЩОВ Х1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x6, 30
63 | [11 empty] | ЩОВ.13 ЩОВ Х2 Х3 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
63 | [11 empty] | ЩОВ.14 ЩОВ Х4 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 35
63 | [11 empty] | ЩОВ.15 ЩОВ В8 В15 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 30
63 | [11 empty] | ЩОВ.16 ЩОВ В12 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 50
63 | [11 empty] | ЩОВ.17 ЩОВ У1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 30
63 | [11 empty] | ЩОВ.18 ЩОВ У2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 35
63 | [11 empty] | Лист
63 | [11 empty] | 7 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
63 | [11 empty] | Формат А3
64 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
64 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
64 | [11 empty] | м
64 | [11 empty] | жил | жил
64 | [11 empty] | ЩС1.1.1 ЩС1.1 Плита электрическая поз. 1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 20
64 | [11 empty] | ЩС1.1.2 ЩС1.1 Плита электрическая поз. 1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 20
64 | [11 empty] | ЩС1.1.3 ЩС1.1 Пароконвектомат поз. 2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 20
64 | [11 empty] | ЩС1.1.4 ЩС1.1 Электрокипятильник поз. 7 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
64 | [11 empty] | ЩС1.1.5 ЩС1.1 Универс. кух. машина поз. 6 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 25
64 | [11 empty] | ЩС1.1.6 ЩС1.1 Котел варочный поз. 5 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 20
64 | [11 empty] | ЩС1.1.7 ЩС1.1 Стерилизатор ножей поз. 12 Весы | настольные поз. 13 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
64 | [11 empty] | ЩС1.1.8 ЩС1.1 Сушилка для рук В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
64 | [11 empty] | ЩС1.2.1 ЩС1.2 Электроподъемник ножничный В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 30
64 | [11 empty] | ЩС1.2.2 ЩС1.2 Мясорубка поз. 17 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 25
64 | [11 empty] | ЩС1.2.3 ЩС1.2 Машина протирочно-резательная | поз. 14 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 30
64 | [11 empty] | ЩС1.2.4 ЩС1.2 У3 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 30
64 | [11 empty] | ЩС1.2.5 ЩС1.2 Картофелечистка поз. 21 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
64 | [11 empty] | ЩС1.2.6 ЩС1.2 Сушилка для рук поз. 26 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
64 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
64 | [11 empty] | ЩС1.2.7 ЩС1.2 Овощерезка поз. 22 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
64 | [11 empty] | ЩС1.2.8 ЩС1.2 Сушилка для рук В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
64 | [11 empty] | ЩС1.2.9 ЩС1.2 Весы напольные, поз. 22 Весы | настольные поз. 13 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
64 | [11 empty] | ЩС1.2.10 ЩС1.2 Сушилка для рук В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
64 | [11 empty] | ЩС1.2.11 ЩС1.2 Сушилка для рук В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
64 | [11 empty] | ЩС1.2.12 ЩС1.2 Сушилка для рук В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
64 | [11 empty] | ЩС1.2.13 ЩС1.2 Облучатель-рециркулятор поз. 16 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
64 | [11 empty] | ЩС1.2.14 ЩС1.2 Фаршемешалка поз. 18 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
64 | [11 empty] | ЩС1.2.15 ЩС1.2 Сушилка для рук В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
64 | [11 empty] | Стерилизатор ножей поз. 12,
64 | [5 empty] | В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30 | [5 empty] | ЩС1.2.16 ЩС1.2 | Овощерезка слайсер поз. 15 Весы
64 | [11 empty] | настольные поз. 13
64 | [11 empty] | Лист
64 | [11 empty] | 8 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
64 | [11 empty] | Формат А3
65 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
65 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
65 | [11 empty] | м
65 | [11 empty] | жил | жил
65 | [11 empty] | Стерилизатор ножей поз. 12,
65 | [5 empty] | В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30 | [5 empty] | ЩС1.2.17 ЩС1.2 | Овоскоп поз. 28 Весы настольные
65 | [11 empty] | поз. 13
65 | [11 empty] | ЩС1.2.18 ЩС1.2 Сушилка для рук поз. 26 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
65 | [11 empty] | ЩС1.2.19 ЩС1.2 Сушилка для рук поз. 26 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
65 | [11 empty] | ЩС1.2.20 ЩС1.2 Сушилка для рук В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
65 | [11 empty] | ЩС1.2.21 ЩС1.2 Холодильник бытовой поз. 23 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
65 | [11 empty] | ЩС1.2.22 ЩС1.2 Микроволновка и чайник поз. 24,25 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
65 | [11 empty] | ЩС1.2.23 ЩС1.2 Полотенцесушитель, поз. 68 | Сушилка для рук поз. 26 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
65 | [11 empty] | ЩС1.3.1 ЩС1.3 Ноутбук, муз. центр, Облучатель | Сушильный шкаф В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 40
65 | [11 empty] | ЩС1.3.2 ЩС1.3 ПММ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35
65 | [11 empty] | ЩС1.3.3 ЩС1.3 Холодильник Микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35
65 | [11 empty] | ЩС1.3.4 ЩС1.3 Ноутбук, муз. центр, Облучатель | Сушильный шкаф В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 50
65 | [11 empty] | ЩС1.3.5 ЩС1.3 ПММ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
65 | [11 empty] | ЩС1.3.6 ЩС1.3 Холодильник Микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
65 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | ЩС1.3.7 ЩС1.3 Сушилка для рук
65 | [11 empty] | Полотенцесушитель В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
65 | [11 empty] | ЩС1.3.8 ЩС1.3 Холодильник, Чайник | микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
65 | [11 empty] | ЩС1.3.9 ЩС1.3 Компьютер В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
65 | [11 empty] | ЩС1.3.10 ЩС1.3 Сушилка для рук | Полотенцесушитель В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
65 | [11 empty] | ЩС1.3.11 ЩС1.3 Шкаф лабораторный В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
65 | [11 empty] | Информационный экран,
65 | [5 empty] | В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20 | [5 empty] | ЩС1.3.12 ЩС1.3 | Облучатель, Осветитель таблицы
65 | [11 empty] | для зрения Весы
65 | [11 empty] | ЩС1.3.13 ЩС1.3 Сушилка для рук Стерилизатор | воздушный В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
65 | [11 empty] | ЩС1.3.14 ЩС1.3 Сушилка для ру В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
65 | [11 empty] | ЩС1.3.15 ЩС1.3 Шкаф лабораторный В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
65 | [11 empty] | ЩС1.3.16 ЩС1.3 Холодильник, Чайник | микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
65 | [11 empty] | Лист
65 | [11 empty] | 9 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
65 | [11 empty] | Формат А3
66 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
66 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
66 | [11 empty] | м
66 | [11 empty] | жил | жил
66 | [11 empty] | Интерактивная панель, елка,
66 | [5 empty] | В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35 | [5 empty] | ЩС1.3.17 ЩС1.3 | Музыкальный центр, Облучатель
66 | [11 empty] | Цифровое пианино
66 | [11 empty] | ЩС1.3.18 ЩС1.3 Ноутбук, муз. центр, Облучатель | Сушильный шкаф В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
66 | [11 empty] | ЩС1.3.19 ЩС1.3 ПММ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 40
66 | [11 empty] | ЩС1.3.20 ЩС1.3 Холодильник Микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 40
66 | [11 empty] | ЩС2.1.1 ЩС2.1 Ноутбук, муз. центр, Облучатель | Сушильный шкаф В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 50
66 | [11 empty] | ЩС2.1.2 ЩС2.1 ПММ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
66 | [11 empty] | ЩС2.1.3 ЩС2.1 Музыкальный центр Облучатель В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
66 | [11 empty] | ЩС2.1.4 ЩС2.1 Холодильник Микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
66 | [11 empty] | ЩС2.1.5 ЩС2.1 Ноутбук, муз. центр, Облучатель | Сушильный шкаф В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
66 | [11 empty] | ЩС2.1.6 ЩС2.1 Утюг парогенератор В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
66 | [11 empty] | ЩС2.1.7 ЩС2.1 ПММ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35
66 | [11 empty] | ЩС2.1.8 ЩС2.1 Холодильник Микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35
66 | [11 empty] | ЩС2.1.9 ЩС2.1 Интерактивная панель,
66 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | Облучатель В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35
66 | [11 empty] | ЩС2.1.10 ЩС2.1 Ноутбук Бытовая розетка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35
66 | [11 empty] | ЩС2.1.11 ЩС2.1 Сушилка для рук | Полотенцесушитель В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
66 | [11 empty] | ЩС2.1.12 ЩС2.1 Холодильник Микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
66 | [11 empty] | ЩС2.1.13 ЩС2.1 ПММ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
66 | [11 empty] | Ноутбук, муз. центр,
66 | [5 empty] | В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 40 | [5 empty] | ЩС2.1.14 ЩС2.1 | Интерактивная панель,
66 | [11 empty] | Облучатель Сушильный шкаф
66 | [11 empty] | ЩС2.1.15 ЩС2.1 ПММ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 40
66 | [11 empty] | Ноутбук, муз. центр,
66 | [5 empty] | В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45 | [5 empty] | ЩС2.1.16 ЩС2.1 | Интерактивная панель,
66 | [11 empty] | Облучатель Сушильный шкаф
66 | [11 empty] | ЩС2.1.17 ЩС2.1 Холодильник Микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 40
66 | [11 empty] | ЩС2.1.18 ЩС2.1 Холодильник, Чайник | микроволновка В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35
66 | [11 empty] | ЩС2.1.19 ЩС2.1 Кофемашина В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 35
66 | [11 empty] | Лист
66 | [11 empty] | 10 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
66 | [11 empty] | Формат А3
67 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
67 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
67 | [11 empty] | м
67 | [11 empty] | жил | жил
67 | [11 empty] | ЩС2.1.20 ЩС2.1 Ноутбук Моноблок В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 40
67 | [11 empty] | ЩС2.1.21 ЩС2.1 Ноутбук Моноблок В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
67 | [11 empty] | ЩС2.1.22 ЩС2.1 МФУ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 40
67 | [11 empty] | ЩСДУ.1 ЩСДУ АРМ АСУД В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
67 | [11 empty] | ЩСДУ.2 ЩСДУ Контроллер доступа В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 88
67 | [11 empty] | ЩСДУ.3 ЩСДУ Контроллер доступа В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 104
67 | [11 empty] | ЩСН.1 ЩСН Насосная станция В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
67 | [11 empty] | ЩСН.2 ЩСН Дренажные насосы ИТП В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 35
67 | [11 empty] | ЩСН.3 ЩСН Дренажные насосы УКУТ В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 25
67 | [11 empty] | ЩСН.4 ЩСН Дренажные насосы венткамеры В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 40
67 | [11 empty] | ЩСН.5 ЩСН Дренажные насосы хоз. пит. В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 15
67 | [11 empty] | ЩСН.6 ЩСН ЩУН-5 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 50
67 | [11 empty] | ЩСПП.1 ЩСПП ЦПИУ АРМ СПА (UG4) ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 20
67 | [11 empty] | БР (UG1.1), Sonar (UG5), ИВЭПР СПА
67 | [5 empty] | СПА (UG8), ИВЭПР СПА (UG5) ИВЭПР | (UG1), ИВЭПР СПА (UG2), ИВЭПР | ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 60 |  |  |  | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | ЩСПП.2 ЩСПП
67 | [11 empty] | СПА (UG9)
67 | [11 empty] | ЩСПП.3 ЩСПП АРМ ОС (UG3) ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 20
67 | [11 empty] | ЩСПП.4 ЩСПП ИВЭПР ОС (UG1) БР ОС (UG2) ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 20
67 | [11 empty] | ЩСС.1 ЩСС БПИ ОЗДС, Шкаф ТШ с | оборудованием СС В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 30
67 | [11 empty] | ЩСС.2 ЩСС Шкаф ТШ с оборудованием КСБ, | Контроллер доступа В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
67 | [11 empty] | ЩСС.3 ЩСС Электроконвектор А2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
67 | [11 empty] | ЩСХ.1 ЩСХ Шкаф универсальный поз. 8.5 Шкаф | холодильный поз. 8.4 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
67 | [11 empty] | ЩСХ.2 ЩСХ Шкаф холодильный поз. 8.3 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
67 | [11 empty] | ЩСХ.3 ЩСХ Шкаф холодильный поз. 8.3 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
67 | [11 empty] | ЩСХ.4 ЩСХ Шкаф холодильный поз. 8.2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 25
67 | [11 empty] | ЩСХ.5 ЩСХ Шкаф холодильный поз. 8.3 Шкаф | холодильный поз. 8.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
67 | [11 empty] | Лист
67 | [11 empty] | 11 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
67 | [11 empty] | Формат А3
68 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
68 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
68 | [11 empty] | м
68 | [11 empty] | жил | жил
68 | [11 empty] | Силовые кабельные линии до оборудования вентиляции и | дымоудаления
68 | [11 empty] | ШУН-ДВ1.1 ШУН-ДВ1 ДВ1 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x4 55
68 | [11 empty] | ШУН-ДВ2.1 ШУН-ДВ2 ДВ2 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 35
68 | [11 empty] | ШУН-ДП1.1 ШУН-ДП1 ДП1 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 55
68 | [11 empty] | ШУН-ДП2.1 ШУН-ДП2 ДП2 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 45
68 | [11 empty] | ШУН-ДП3.1 ШУН-ДП3 ДП3 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 55
68 | [11 empty] | ШУН-ДП4.1 ШУН-ДП4 ДП4 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 45
68 | [11 empty] | ШУН-ДП4.2 ШУН-ДП4 ДП4 обогрев ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x10 45
68 | [11 empty] | ШУН-ДП5.1 ШУН-ДП5 ДП5 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 55
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.1.1 ЩВ-П3.1 П3.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.1.2 ЩВ-П3.1 П3.1-FC1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 20
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.1.3 ЩВ-П3.1 В3.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 30
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.1.4 ЩВ-П3.1 П3.1-DA1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
68 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | ЩВ-П3.1.5 ЩВ-П3.1 П3.1-DA2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 30
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.2.1 ЩВ-П3.2 П3.2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.2.2 ЩВ-П3.2 В3.2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 15
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.2.3 ЩВ-П3.2 В18 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.2.4 ЩВ-П3.2 П3.2-PU1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.2.5 ЩВ-П3.2 П3.2-DA1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.2.6 ЩВ-П3.2 П3.2-DA2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
68 | [11 empty] | ЩВ-П3.2.7 ЩВ-П3.2 П3.2-DA3 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
68 | [11 empty] | ЩВ-П4.1 ЩВ-П4 П4 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
68 | [11 empty] | ЩВ-П4.2 ЩВ-П4 В4 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
68 | [11 empty] | ЩВ-П4.3 ЩВ-П4 П4-DA1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 15
68 | [11 empty] | ЩВ-П4.4 ЩВ-П4 П4-DA2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
68 | [11 empty] | Лист
68 | [11 empty] | 12 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
68 | [11 empty] | Формат А3
69 |  |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  | Трасса
69 | [5 empty] | Марка | число и сечение | Длина, | м Марка |  | число и сечение | провода | Начало Конец | Длина,
69 | [11 empty] | м
69 | [11 empty] | жил | жил
69 | [11 empty] | ЩВ-П4.5 ЩВ-П4 П4-DA3 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П4.6 ЩВ-П4 П4-DA4 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П4.7 ЩВ-П4 П4-DA5 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 15
69 | [11 empty] | ЩВ-П5.1 ЩВ-П5 П5 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П5.2 ЩВ-П5 В5 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 30
69 | [11 empty] | ЩВ-П5.3 ЩВ-П5 В19 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
69 | [11 empty] | ЩВ-П5.4 ЩВ-П5 П5-DA2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 30
69 | [11 empty] | ЩВ-П5.5 ЩВ-П5 П5-PU1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П5.6 ЩВ-П5 П5-DA1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П6.1 ЩВ-П6 П6 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 15
69 | [11 empty] | ЩВ-П6.2 ЩВ-П6 В6 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 15
69 | [11 empty] | ЩВ-П6.3 ЩВ-П6 В7 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П6.4 ЩВ-П6 П6-PU1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 15
69 | [11 empty] | ЩВ-П6.5 ЩВ-П6 П6-DA2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата | ЩВ-П6.6 ЩВ-П6 П6-DA1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П6.7 ЩВ-П6 П6-DA3 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П7.1 ЩВ-П7 П7 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П7.2 ЩВ-П7 В17 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 45
69 | [11 empty] | ЩВ-П7.3 ЩВ-П7 П7-PU1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 15
69 | [11 empty] | ЩВ-П7.4 ЩВ-П7 П7-DA1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П8.1 ЩВ-П8 П8 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 20
69 | [11 empty] | ЩВ-П8.2 ЩВ-П8 В16 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 35
69 | [11 empty] | ЩВ-П8.3 ЩВ-П8 П8-PU1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
69 | [11 empty] | ЩВ-П8.4 ЩВ-П8 П8-DA1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 25
69 | [11 empty] | ЩВ-П9.1 ЩВ-П9 П9 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 30
69 | [11 empty] | ЩВ-П9.2 ЩВ-П9 В14 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 20
69 | [11 empty] | Лист
69 | [11 empty] | 13 Изм. Лист № докум. Подпись Дата | 17-23-00-ЭОМ.К
69 | [11 empty] | Формат А3
70 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
70 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
70 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 12.24 Стадия Лист 12.24 12.24 12.24 Панель систем противопожарной защиты (ППУ) ППУ, Согласно схеме л.3 14
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 16А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-1 | -C016 IEK шт. 1 13
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 100А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-3 | -C100 IEK шт. 12
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 63А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-3 | -C063 IEK шт. 2 1 11
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 50А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-3 | -C050 IEK шт. 3 10
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 40А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-3 | -C040 IEK шт. 9
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 32А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-3 | -C032 IEK шт. 8
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 25А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-3 | -C025 IEK шт. 1 7
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 20А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-3 | -C020 IEK шт. 6
70 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 16А, 6кА, хар. C
70 | [14 empty] | AR-M06N-3 | -C016 IEK шт. 5 Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный
70 | [14 empty] | трансформ | аторного включения, класс точности 0,2S/0,5, 5(10)А Милур 307S.12-PRRZ-2
70 | [14 empty] | 307S.12-P | RRZ-2 Милур шт. 2 4
70 | [14 empty] | Трансформ | атор тока ТТЕ-А-200/5А класс точности 0,5S
70 | [14 empty] | ТТЕ-А-200 | /5А, 0,5S
70 | [14 empty] | tte-a-200 | -0.5S EKF шт. 3
70 | [14 empty] | Выключате | ль автоматический ВА-99М 250/200А 3P 35кА ВА-99М 250/200А 3P 35кА
70 | [14 empty] | mccb99-25 | 0-200m EKF шт. 2 2
70 | [14 empty] | Рубильник | 400A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF
70 | [14 empty] | Twinblock | 400A 3P
70 | [14 empty] | tb-s-400- | 3p EKF шт. 1 TITAN Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 18.60.60 IP54 ВРУ-1 18.60.60 IP54
70 | [14 empty] | YKM1-C3-1 | 866-54 IEK шт. 2 Панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) ВРУ, Согласно схеме л.3
70 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3
70 | [14 empty] | ЭЛЕКТРОЩИ | ТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
70 | [14 empty] | Cпецифика | ция оборудования, изделий и
70 | [14 empty] | материало | в
70 | [14 empty] | Н.контрол | ь
70 | [14 empty] | Терентьев | а ГИП Бойко Силовое электрооборудование и
70 | [14 empty] | электроос | вещение Листов Инв. № подл. Проверил
70 | [14 empty] | Игнатченк | о Р 1 29 Подп. и дата
70 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО "Дошкольное образовательное учреждение на 175 мест" по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, д.6 - г. Москва, 1-й Иртышский проезд, вл. 3 Разраб. Некрасов Взам. инв. № 2 1 3 1 2 2 Код оборудования, изделия, материала
70 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
70 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
71 | [20 empty] | материалов Н.контроль Терентьева 12.24 12.24 | Cпецификация оборудования, изделий и
72 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
72 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
72 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата AFD 45
72 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
72 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. 10
72 | [14 empty] | Отходящие | линии 44 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C25A
72 | [14 empty] | однофазны | й
72 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -025-C IEK шт. 43
72 | [14 empty] | Трехфазно | е реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-312
72 | [14 empty] | 342560031 | 2
72 | [14 empty] | Новатек-Э | лектро шт. 42
72 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 3P C 6А 4,5кА
72 | [14 empty] | MVA20-3-0 | 06-C IEK шт. 1 SF1 41
72 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки трехфазный, 40А ВН-32 3Р 40А
72 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 40 IEK шт. 40 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-36
72 | [14 empty] | TI5-50-N- | 036-54-7035 IEK шт.
72 | [14 empty] | Отходящие | линии Щит рабочего освещения ЩО1.1
72 | [14 empty] | Согласно | схеме л.5 39 Шина N (6х9мм) 100А 8 отверстий латунь нейлон комбинированный синий -
72 | [14 empty] | sn0-63-08 | -dn EKF шт. 38 Шина соединительная типа PIN 63A 12 модулей 1 полюс -
72 | [14 empty] | pin-01-63 | -12 EKF шт. 37
72 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
72 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. KV 36 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C16A
72 | [14 empty] | однофазны | й
72 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -016-C IEK шт. 3 AFD 35
72 | [14 empty] | Трехфазно | е реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-312
72 | [14 empty] | 342560031 | 2
72 | [14 empty] | Новатек-Э | лектро шт. 34
72 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 3P C 6А 4,5кА
72 | [14 empty] | MVA20-3-0 | 06-C IEK шт. 33
72 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки трехфазный, 40А ВН-32 3Р 40А
72 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 40 IEK шт.
72 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 32 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-36
72 | [14 empty] | TI5-50-N- | 036-54-7035 IEK шт. 1
72 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 3 Инв. № подл. 3 Подп. и дата 1 KV Взам. инв. № 1 1 3 1
72 | [14 empty] | Отходящие | линии 7
72 | [14 empty] | Отходящие | линии 1 1 SF1 1 Код оборудования, изделия, материала
72 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
72 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
73 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
73 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
73 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата KL 58 Разъем модульный для реле AVERES РM slim 22/2 - rms-22-2 EKF шт. 1 KL 57 Реле промежуточное AVERES slim 22/2 2NO/NC 5A 230В AC AVERES slim 22/2 2NO/NC 5A 230В AC
73 | [14 empty] | rps-22-2- | 230 EKF шт.
73 | [14 empty] | Управлени | е
73 | [14 empty] | освещение | м с АРМ 56
73 | [14 empty] | Контактор | модульный КМ 16А 2NO 230-400В 1 модуль КМ 16А 2NO 230-400В
73 | [14 empty] | km-1-16-2 | 0 EKF шт. 3 KM1-KM3 55
73 | [14 empty] | Устройств | о управляющее многофункциональное
73 | [14 empty] | ПР100-230 | .1208.01.1
73 | [14 empty] | ПР100-230 | .1208.01.1 ОВЕН шт. 54
73 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 6А 4,5кА
73 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 06-C IEK шт. AFD 53
73 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
73 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. 14
73 | [14 empty] | Отходящие | линии 52 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C25A
73 | [14 empty] | однофазны | й
73 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -025-C IEK шт. 51
73 | [14 empty] | Трехфазно | е реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-312
73 | [14 empty] | 342560031 | 2
73 | [14 empty] | Новатек-Э | лектро шт. 50
73 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 3P C 6А 4,5кА
73 | [14 empty] | MVA20-3-0 | 06-C IEK шт. 49
73 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки трехфазный, 40А ВН-32 3Р 40А
73 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 40 IEK шт. 1 48 TITAN 5 Корпус металлический ЩРв-60 (1х60) 880х365х130мм IP31 белый (одна дверь) ЩРв-60
73 | [14 empty] | TI5-50-V- | 060-31 IEK шт. Щит рабочего освещения ЩО1.2
73 | [14 empty] | Согласно | схеме л.6 47 Шина N (6х9мм) 100А 8 отверстий латунь нейлон комбинированный синий -
73 | [14 empty] | sn0-63-08 | -dn EKF шт.
73 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 46 Шина соединительная типа PIN 63A 12 модулей 1 полюс -
73 | [14 empty] | pin-01-63 | -12 EKF шт. 1
73 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 4 Инв. № подл. Подп. и дата 1 Взам. инв. № 1 1 Цепи управления 3 1 KV 1 SF1 1 3
73 | [14 empty] | Отходящие | линии
73 | [14 empty] | Отходящие | линии Код оборудования, изделия, материала
73 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
73 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
74 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
74 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
74 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата Щит аварийного освещения ЩАОП
74 | [14 empty] | Согласно | схеме л.8
74 | [14 empty] | Отходящие | линии 69 Шина N (6х9мм) 100А 8 отверстий латунь нейлон комбинированный синий -
74 | [14 empty] | sn0-63-08 | -dn EKF шт. 3
74 | [14 empty] | Отходящие | линии 68 Шина соединительная типа PIN 63A 12 модулей 1 полюс -
74 | [14 empty] | pin-01-63 | -12 EKF шт. 67
74 | [14 empty] | Ограничит | ель пускового тока
74 | [14 empty] | ILS-1-32- | 2
74 | [14 empty] | 291100170 | 0
74 | [14 empty] | Световые | технологии шт. AFD 66
74 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
74 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. 11
74 | [14 empty] | Отходящие | линии 65 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C25A
74 | [14 empty] | однофазны | й
74 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -025-C IEK шт. 64
74 | [14 empty] | Трехфазно | е реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-312
74 | [14 empty] | 342560031 | 2
74 | [14 empty] | Новатек-Э | лектро шт. 63
74 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 3P C 6А 4,5кА
74 | [14 empty] | MVA20-3-0 | 06-C IEK шт. 62
74 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки трехфазный, 40А ВН-32 3Р 40А
74 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 40 IEK шт. 1 61 TITAN 5 Корпус металлический ЩРв-48 (1х48) 755х365х130мм IP31 белый (одна дверь) ЩРв-48
74 | [14 empty] | TI5-50-V- | 048-31 IEK шт. Щит рабочего освещения ЩО2.1
74 | [14 empty] | Согласно | схеме л.7 60 Шина N (6х9мм) 100А 8 отверстий латунь нейлон комбинированный синий -
74 | [14 empty] | sn0-63-08 | -dn EKF шт.
74 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 59 Шина соединительная типа PIN 63A 12 модулей 1 полюс -
74 | [14 empty] | pin-01-63 | -12 EKF шт. 2
74 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 5 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 1 1 ICL, QF5 3 1 KV 1 SF1 1 3
74 | [14 empty] | Отходящие | линии
74 | [14 empty] | Отходящие | линии Код оборудования, изделия, материала
74 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
74 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
75 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
75 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
75 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата Цепи управления 81 Реле промежуточное AVERES slim 22/2 2NO/NC 5A 230В AC AVERES slim 22/2 2NO/NC 5A 230В AC
75 | [14 empty] | rps-22-2- | 230 EKF шт. 2 KL1, KL2 80
75 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 6А 4,5кА
75 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 06-C IEK шт. 79
75 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
75 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. 4
75 | [14 empty] | Отходящие | линии 78
75 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки трехфазный, 32А ВН-32 3Р 32А
75 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 32 IEK шт. 77 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-24 (1х24) 460х310х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-24
75 | [14 empty] | TI5-50-N- | 024-54-7035 IEK шт. Щит аварийного освещения ЩАО1.1
75 | [14 empty] | Согласно | схеме л.9 76
75 | [14 empty] | Контактор | модульный КМ РУ 20А 4NO (3 мод.) КМ РУ 20А 4NO
75 | [14 empty] | km-3m-20- | 40 EKF шт. 75 Разъем модульный для реле AVERES РM slim 22/2 - rms-22-2 EKF шт. Цепи управления 74 Реле промежуточное AVERES slim 22/2 2NO/NC 5A 230В AC AVERES slim 22/2 2NO/NC 5A 230В AC
75 | [14 empty] | rps-22-2- | 230 EKF шт. 2 KL1, KL2 73
75 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 6А 4,5кА
75 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 06-C IEK шт. 72
75 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
75 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. 71
75 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки трехфазный, 32А ВН-32 3Р 32А
75 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 32 IEK шт.
75 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 70 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-24 (1х24) 460х310х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-24
75 | [14 empty] | TI5-50-N- | 024-54-7035 IEK шт. 1
75 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 6 Инв. № подл. Подп. и дата 1 Взам. инв. № 1 1 1 KM 2 KL1, KL2 1 3
75 | [14 empty] | Отходящие | линии 1 Код оборудования, изделия, материала
75 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
75 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
76 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
76 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
76 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 92 TITAN 5 Корпус металлический ЩРв-24 (1х24) 505х365х130мм IP31 серый (одна дверь) ЩРв-24
76 | [14 empty] | TI5-50-V- | 024-31-7035 IEK шт. 1 Щит аварийного освещения ЩАО2.1
76 | [14 empty] | Согласно | схеме л.11 1 KM7 91 Шина соединительная типа PIN 63A 12 модулей 1 полюс -
76 | [14 empty] | pin-01-63 | -12 EKF шт. 1 90
76 | [14 empty] | Контактор | модульный КМ РУ 20А 4NO (3 мод.) КМ РУ 20А 4NO
76 | [14 empty] | km-3m-20- | 40 EKF шт. 89
76 | [14 empty] | Контактор | модульный КМ РУ 16А 2NO (1 мод.) КМ РУ 16А 2NO
76 | [14 empty] | km-1m-16- | 20 EKF шт. Цепи управления 88
76 | [14 empty] | Устройств | о управляющее многофункциональное
76 | [14 empty] | ПР100-230 | .1208.01.1
76 | [14 empty] | ПР100-230 | .1208.01.1 ОВЕН шт. 1
76 | [14 empty] | Управлени | е
76 | [14 empty] | освещение | м с АРМ 87
76 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 6А 4,5кА
76 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 06-C IEK шт. 86
76 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
76 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. 85
76 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки трехфазный, 40А ВН-32 3Р 40А
76 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 40 IEK шт. 84 TITAN 5 Корпус металлический ЩРв-48 (1х48) 755х365х130мм IP31 белый (одна дверь) ЩРв-48
76 | [14 empty] | TI5-50-V- | 048-31 IEK шт. 1 Щит аварийного освещения ЩАО1.2
76 | [14 empty] | Согласно | схеме л.10 83
76 | [14 empty] | Контактор | модульный КМ РУ 20А 4NO (3 мод.) КМ РУ 20А 4NO
76 | [14 empty] | km-3m-20- | 40 EKF шт.
76 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 82 Разъем модульный для реле AVERES РM slim 22/2 - rms-22-2 EKF шт. 2
76 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 7 Инв. № подл. Подп. и дата
76 | [14 empty] | Отходящие | линии Взам. инв. № 6 KM1-KM6 1 10
76 | [14 empty] | Отходящие | линии 1 1 KL1, KL2 KM Код оборудования, изделия, материала
76 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
76 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
77 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
77 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
77 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата или аналог 105
77 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм)
77 | [14 empty] | AR-B06S-1 | N-C16C030 IEK шт. 3 104
77 | [14 empty] | Устройств | о защиты от дугового пробоя трехфазное, совмещенное с автоматическим выключателем 25A, хар. С safeHTL С 25A safeHTL шт. или аналог 103
77 | [14 empty] | Устройств | о защиты от дугового пробоя трехфазное, совмещенное с автоматическим выключателем 40A, хар. С safeHTL С 40A safeHTL шт. 1 или аналог 102
77 | [14 empty] | Устройств | о защиты от дугового пробоя трехфазное, совмещенное с автоматическим выключателем 63A, хар. С safeHTL С 63A safeHTL шт. 101
77 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 125А ВН-32 3P 125А
77 | [14 empty] | MNV10-3-1 | 25 IEK шт. 100 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-72 (1х72) 960х310х140мм IP54 белый (одна дверь) ЩРн-72
77 | [14 empty] | TI5-50-N- | 072-54 шт. 1 Щит силовой ЩС1.1
77 | [14 empty] | Согласно | схеме л.12 99 Шина соединительная типа PIN 63A 12 модулей 1 полюс -
77 | [14 empty] | pin-01-63 | -12 EKF шт. 98
77 | [14 empty] | Контактор | модульный КМ РУ 20А 4NO (3 мод.) КМ РУ 20А 4NO
77 | [14 empty] | km-3m-20- | 40 EKF шт. KL1, KL2 97 Разъем модульный для реле AVERES РM slim 22/2 - rms-22-2 EKF шт. 2 KL1, KL2 96 Реле промежуточное AVERES slim 22/2 2NO/NC 5A 230В AC AVERES slim 22/2 2NO/NC 5A 230В AC
77 | [14 empty] | rps-22-2- | 230 EKF шт. 95
77 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 6А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 6А 4,5кА
77 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 06-C IEK шт. 94
77 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
77 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт.
77 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 93
77 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки трехфазный, 32А ВН-32 3Р 32А
77 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 32 IEK шт. 1
77 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 8 Инв. № подл. Подп. и дата 1 Взам. инв. № 1 1 1
77 | [14 empty] | Отходящие | линии 2 KM 2 1 Цепи управления 6
77 | [14 empty] | Отходящие | линии Код оборудования, изделия, материала
77 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
77 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
78 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
78 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
78 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 118 Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 80A plc-kbr80 IEK шт. 5 117
78 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 20А 30мА тип AC
78 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 20-C-030 IEK шт. 116
78 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 16А 30мА тип AC
78 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 16-C-030 IEK шт. 4 115
78 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм)
78 | [14 empty] | AR-B06S-1 | N-C16C030 IEK шт. 114 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C40A
78 | [14 empty] | однофазны | й
78 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -040-C IEK шт. 113
78 | [14 empty] | Устройств | о защиты от дугового пробоя трехфазное, совмещенное с автоматическим выключателем 32A, хар. С safeHTL С 32A safeHTL шт. 1 или аналог 112
78 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 63А ВН-32 3P 63А
78 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 63 IEK шт. 111 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-96 (2х48) 710х570х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-96
78 | [14 empty] | TI5-50-N- | 2X048-54-7035 шт. Щит силовой ЩС1.2
78 | [14 empty] | Согласно | схеме л.13 110 Шина соединительная типа PIN для 4-п нагр. 63А 54 мод. pin-04-63 EKF шт. 2
78 | [14 empty] | Отходящие | линии 109 Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 160A
78 | [14 empty] | plc-kbr16 | 0 IEK шт. 108
78 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 40А 30мА тип AC
78 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 40-C-030 IEK шт. 107
78 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 25А 30мА тип AC
78 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 25-C-030 IEK шт.
78 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 106
78 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 16А 30мА тип AC
78 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 16-C-030 IEK шт. 2
78 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 9 Инв. № подл. Подп. и дата 1 Взам. инв. № 20 3 1 1 5 3 1 Код оборудования, изделия, материала
78 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
78 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
79 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
79 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
79 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 130
79 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 32А ВН-32 3P 32А
79 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 63 IEK шт. 1 129 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-36
79 | [14 empty] | TI5-50-N- | 036-54-7035 IEK шт. Щит силовой холодильников ЩСХ
79 | [14 empty] | Согласно | схеме л.15 128
79 | [14 empty] | Гребенчат | ая шина 1P+N (NL1) 12 модулей шаг 9мм 63А разрезаемая Easy9 EZ9XPH612
79 | [14 empty] | Schneider | Electric шт. 127 Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 80A plc-kbr80 IEK шт. 126
79 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 16А 4,5кА
79 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 16-C IEK шт. 1 125
79 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм)
79 | [14 empty] | AR-B06S-1 | N-C16C030 IEK шт. 124 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C50A
79 | [14 empty] | однофазны | й
79 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -050-C IEK шт. 123
79 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 63А ВН-32 3P 63А
79 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 63 IEK шт. 122 TITAN 5 Корпус металлический ЩРв-48 (1х48) 755х365х130мм IP31 белый (одна дверь) ЩРв-48
79 | [14 empty] | TI5-50-V- | 048-31 IEK шт. 1 Щит силовой ЩС1.3
79 | [14 empty] | Согласно | схеме л.14 121
79 | [14 empty] | Расцепите | ль независимый РН47 MVA01D-RN IEK шт. 120
79 | [14 empty] | Гребенчат | ая шина 1P+N (NL1) 12 модулей шаг 9мм 63А разрезаемая Easy9 EZ9XPH612
79 | [14 empty] | Schneider | Electric шт.
79 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 119 Шина соединительная типа PIN для 4-п нагр. 63А 54 мод. pin-04-63 EKF шт. 1
79 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 10 Инв. № подл. Подп. и дата 1 Взам. инв. № 3 5 21 3 1 1 3
79 | [14 empty] | Отходящие | линии Код оборудования, изделия, материала
79 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
79 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
80 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
80 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
80 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 142
80 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 125А ВН-32 3P 125А
80 | [14 empty] | MNV10-3-1 | 25 IEK шт. 1 141 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-144 (2х72) 960х570х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-144
80 | [14 empty] | TI5-50-N- | 2X072-54-7035 IEK шт. Щит систем отопления и вентиляции ЩОВ
80 | [14 empty] | Согласно | схеме л.17 140
80 | [14 empty] | Гребенчат | ая шина 1P+N (NL1) 12 модулей шаг 9мм 63А разрезаемая Easy9 EZ9XPH612
80 | [14 empty] | Schneider | Electric шт. 139 Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 80A plc-kbr80 IEK шт. 138
80 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 16А 4,5кА
80 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 16-C IEK шт. 2 137
80 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм)
80 | [14 empty] | AR-B06S-1 | N-C16C030 IEK шт. 136 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C50A
80 | [14 empty] | однофазны | й
80 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -050-C IEK шт. 135
80 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 63А ВН-32 3P 63А
80 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 63 IEK шт. 134 TITAN 5 Корпус металлический ЩРв-48 (1х48) 755х365х130мм IP31 белый (одна дверь) ЩРв-48
80 | [14 empty] | TI5-50-V- | 048-31 IEK шт. 1 Щит силовой ЩС2.1
80 | [14 empty] | Согласно | схеме л.16 133
80 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 16А 4,5кА
80 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 16-C IEK шт. 132 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C20A
80 | [14 empty] | однофазны | й
80 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -020-C IEK шт.
80 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 131 УЗДП KARAT c автоматическим выключателем 1P+N C16A
80 | [14 empty] | однофазны | й
80 | [14 empty] | KA-DP11-1 | -016-C IEK шт. 3
80 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 11 Инв. № подл. Подп. и дата 1 Взам. инв. № 3 5 22 3 1 6 1 Код оборудования, изделия, материала
80 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
80 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
81 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
81 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
81 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата Щит гарантированного питания ЩГП
81 | [14 empty] | Согласно | схеме л.18 155 Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 80A plc-kbr80 IEK шт. 154 Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125A
81 | [14 empty] | plc-kbr12 | 5 IEK шт. 5 153
81 | [14 empty] | Расцепите | ль независимый РН47 MVA01D-RN IEK шт. 152
81 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 3P C 25А 4,5кА
81 | [14 empty] | MVA20-3-0 | 25-C IEK шт. 151
81 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 3P C 20А 4,5кА
81 | [14 empty] | MVA20-3-0 | 20-C IEK шт. 1 150
81 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 3P C 16А 4,5кА
81 | [14 empty] | MVA20-3-0 | 16-C IEK шт. 149
81 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 16А 4,5кА
81 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 16-C IEK шт. 148
81 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 40А 30мА тип AC
81 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 40-C-030 IEK шт. 147
81 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 20А 30мА тип AC
81 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 20-C-030 IEK шт. 2 146
81 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 16А 30мА тип AC
81 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 16-C-030 IEK шт. 145
81 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C25 30мА тип AC (18мм)
81 | [14 empty] | AR-B06S-1 | N-C25C030 IEK шт. 144
81 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм)
81 | [14 empty] | AR-B06S-1 | N-C16C030 IEK шт.
81 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 143
81 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель трехполюсный, 63А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 3P C 63А 4,5кА
81 | [14 empty] | MVA20-3-0 | 63-C IEK шт. 1
81 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 12 Инв. № подл. Подп. и дата 5 Взам. инв. № 1 1 6 2 1 4 1 2 Код оборудования, изделия, материала
81 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
81 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
82 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
82 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
82 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 167
82 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 32А ВН-32 3P 32А
82 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 32 IEK шт. 1 166 TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (240х330х120мм) IP54
82 | [14 empty] | MKM11-N-1 | 2-54-Z IEK шт. Щит слаботочных систем ЩСС
82 | [14 empty] | Согласно | схеме л.20 165
82 | [14 empty] | Расцепите | ль независимый РН47 MVA01D-RN IEK шт. 164
82 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 40А 30мА тип AC
82 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 40-C-030 IEK шт. 163
82 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм)
82 | [14 empty] | AR-B06S-1 | N-C16C030 IEK шт. 4 162
82 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 50А ВН-32 3P 50А
82 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 50 IEK шт. 161 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-36
82 | [14 empty] | TI5-50-N- | 036-54-7035 IEK шт. Щит систем кондиционирования ЩК
82 | [14 empty] | Согласно | схеме л.19 160 Шина соединительная типа PIN для 3-п нагр. 63А 12 мод.
82 | [14 empty] | pin-03-63 | -12 IEK шт. 1 159
82 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 16А 4,5кА
82 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 16-C IEK шт. 158
82 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
82 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 16-C IEK шт. 157
82 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 40А ВН-32 3P 40А
82 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 40 IEK шт.
82 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 156 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-36
82 | [14 empty] | TI5-50-N- | 036-54-7035 IEK шт. 1
82 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 13 Инв. № подл. Подп. и дата 1 Взам. инв. № 4 1 1 1 1 12 1 Код оборудования, изделия, материала
82 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
82 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
83 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
83 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
83 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 178 TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (240х330х120мм) IP54
83 | [14 empty] | MKM11-N-1 | 2-54-Z IEK шт. 1 Щит силовой диспетчеризации и управления ЩСДУ
83 | [14 empty] | Согласно | схеме л.33 177
83 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
83 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. 5 176
83 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 32А ВН-32 3P 32А
83 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 32 IEK шт. 175 TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-12 (240х330х120мм) IP54
83 | [14 empty] | MKM11-N-1 | 2-54-Z IEK шт. Щит силовой противопожарных устройств ЩСПП
83 | [14 empty] | 32Согласн | о схеме л.22 174 Шина соединительная типа PIN для 4-п нагр. 63А 54 мод. pin-04-63 EKF шт. 173
83 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель дифференциального тока B06S 1P+NP C16 30мА тип AC (18мм)
83 | [14 empty] | AR-B06S-1 | N-C16C030 IEK шт. 172
83 | [14 empty] | Дифференц | иальный автомат АД14 4P 16А 30мА тип AC
83 | [14 empty] | MAD10-4-0 | 16-C-030 IEK шт. 171
83 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 32А ВН-32 3P 32А
83 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 32 IEK шт. 1 170 TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) ЩРн-36
83 | [14 empty] | TI5-50-N- | 036-54-7035 IEK шт. Щит силовой насосов ЩСН
83 | [14 empty] | Согласно | схеме л.31 169
83 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 16А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 16А 4,5кА
83 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 16-C IEK шт.
83 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 168
83 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
83 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт. 3
83 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 14 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 1 1 1 2 5 1 1 Код оборудования, изделия, материала
83 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
83 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
84 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
84 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
84 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 4 4,6 Тип 8А 191
84 | [14 empty] | Настенно- | потолочный светильник IP65 ARCTIC OPL ECO LED 1200 4000K
84 | [14 empty] | 108800010 | 0
84 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 55 190
84 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный потолочный IP20 3000K с выносным блоком
84 | [14 empty] | аварийног | о питания
84 | [14 empty] | OPTIMA.OP | L ECO LED 1200 3000K CRI90
84 | [14 empty] | 116600293 | 0
84 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 189
84 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный потолочный IP20 3000K
84 | [14 empty] | OPTIMA.OP | L ECO LED 1200 3000K CRI90
84 | [14 empty] | 116600293 | 0
84 | [14 empty] | Световые | технологии шт. Тип 6 188
84 | [14 empty] | Светильни | к подвесной Шар IP65 4000K
84 | [14 empty] | Explosive | (согласно дизайн- проекту) LampsShop шт. 6 - Тип 7 187
84 | [14 empty] | Светильни | к потолочный в нишу IP20 3000K FOCUS LED 3000K 1x12Вт 50
84 | [14 empty] | C056CL-L1 | 2B3K-W-B Maytoni шт. 186
84 | [14 empty] | Светильни | к подвесной Шар IP65 4000K SPHERE_P (E27) d50 13W 4000K 10162000 M-Light International шт. 185
84 | [14 empty] | Светильни | к подвесной Шар IP65 4000K SPHERE_P (E27) d35 10W 4000K 12162000 M-Light International шт. Тип 2 184
84 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный с блоком аварийного питания потолочный
84 | [14 empty] | встраивае | мый IP20 3000K UGR DL PREMIUM 20W OPL 930 WH EM
84 | [14 empty] | 184900037 | 0
84 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 95 0,7 Тип 2А 183
84 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный потолочный встраиваемый IP20 3000K UGR DL PREMIUM 20W OPL 930 WH
84 | [14 empty] | 184900021 | 0
84 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 182
84 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный потолочный накладной IP20 3000K с
84 | [14 empty] | выносным | блоком аварийного питания SOL SCHOOL/S (900) 930 WH
84 | [14 empty] | 147000330 | 0
84 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 181
84 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный потолочный накладной IP20 3000K SOL SCHOOL/S (900) 930 WH
84 | [14 empty] | 147000330 | 0
84 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 93 18,5 Тип 1
84 | [14 empty] | Светильни | ки
84 | [14 empty] | ОСВЕТИТЕЛ | ЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 180
84 | [14 empty] | Автоматич | еский выключатель однополюсный, 10А, 4,5кА, хар. C ВА47-29 1P C 10А 4,5кА
84 | [14 empty] | MVA20-1-0 | 10-C IEK шт.
84 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 179
84 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 32А ВН-32 3P 32А
84 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 32 IEK шт. 1
84 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 15 Инв. № подл. 3,3 Тип 9 Подп. и дата 16 4,6 Тип 8 Взам. инв. № 30 0,32 28 5,4 Тип 4 21 2,8 Тип 3 249 0,7 10 18,5 Тип 1А 4 Код оборудования, изделия, материала
84 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
84 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
85 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
85 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
85 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 9 0,5 Тип 2 на выходах 203 Блок аварийного питания Emergency CONVERSION KIT POWER LED 8- 40W IP20 40W IP20
85 | [14 empty] | 650100053 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 202 Блок аварийного питания Emergency CONVERSION KIT POWER LED 120W IP65 120W IP65
85 | [14 empty] | 450100801 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. Блоки аварийного питания
85 | [14 empty] | крепление | в составе ОКЛ 201
85 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный с блоком аварийного питания потолочный
85 | [14 empty] | встраивае | мый IP20 3000K UGR DL PREMIUM 30W OPL 930 WH EM
85 | [14 empty] | 184900038 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 200
85 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный с блоком аварийного питания потолочный
85 | [14 empty] | встраивае | мый IP20 3000K UGR DL PREMIUM 40W OPL 930 WH EM
85 | [14 empty] | 184900039 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. Тип 13А 199
85 | [14 empty] | Светильни | к светодиодный потолочный встраиваемый IP20 3000K UGR DL PREMIUM 40W OPL 930 WH
85 | [14 empty] | 184900026 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 19 1 Тип 14 198
85 | [14 empty] | Настенно- | потолочный светильник IP65 с блоком аварийного питания CD LED 27 EM 4000K
85 | [14 empty] | 113400011 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 197
85 | [14 empty] | Настенно- | потолочный светильник IP65 с блоком аварийного питания CD LED 13 EM 4000K
85 | [14 empty] | 113400052 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. Тип 11 196
85 | [14 empty] | Настенно- | потолочный светильник IP65 CD LED 13 4000K
85 | [14 empty] | 113400005 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 15 2,4 Тип 12 195
85 | [14 empty] | Настенно- | потолочный светильник, IP20 SOL STANDARD/S (450) 830 WH
85 | [14 empty] | 147000246 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 194
85 | [14 empty] | Настенно- | потолочный светильник с блоком аварийного питания IP20 OPL/R ECO LED 595 EM 4000K
85 | [14 empty] | 102800049 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 193
85 | [14 empty] | Настенно- | потолочный светильник с блоком аварийного питания IP20 OPL/R ECO LED 595 EM 4000K
85 | [14 empty] | 102800013 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт.
85 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 192
85 | [14 empty] | Настенно- | потолочный светильник IP65 с блоком аварийного питания ARCTIC OPL ECO LED 4000K EM
85 | [14 empty] | 108800018 | 0
85 | [14 empty] | Световые | технологии шт. 23 3,3
85 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 16 Инв. № подл. Подп. и дата 10 2,37 Тип 1А Взам. инв. № 10 1,9 Тип 15А 2 1,9 Тип 14А 5 3 1 2,4 Тип 12А 8 4,8 3 5,4 Тип 10А 3 4,45 Тип 9А Тип 10 Код оборудования, изделия, материала
85 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
85 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
86 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
86 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
86 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 216 Лоток перфорированный 200х100 L3000 35343 DKC шт. 8 215
86 | [14 empty] | Лестничны | й лоток 50х400, L3000 LL5040 DKC шт. 214
86 | [14 empty] | Лестничны | й лоток 100х400, L3000 LL1040 DKC шт. 2 213
86 | [14 empty] | Лестничны | й лоток 50х200, L3000 LL5020 DKC шт. 212
86 | [14 empty] | Лестничны | й лоток 100х200, L3000 LL1020 DKC шт.
86 | [14 empty] | Кабельные | лотки и аксессуары
86 | [14 empty] | КАБЕЛЕНЕС | УЩИЕ СИСТЕМЫ 211
86 | [14 empty] | Фотореле | PS-2 10А 2200Вт IP44 EKF PROxima PS-2
86 | [14 empty] | fr-ps-2-1 | 0 EKF шт. 1
86 | [14 empty] | Управлени | е освещением 210 Анкер складной со шпилькой CM500310 CM500310 DKC шт. 209 Шайба М8 кузовная DIN9021 CM120800 CM120800 DKC шт. 972 208 Шайба с узкими полями М8 CM240800 CM240800 DKC шт. 207 Гайка шестигранная М8 CM110800 CM110800 DKC шт. 206 Шпилька М8х1000 CM200801 CM200801 DKC шт. 280 отрез по месту 205
86 | [14 empty] | Стандартн | ый анкер М8 CM420850 CM420850 DKC шт. 204 Фанера 1000х1000 мм, толщина 10 мм шт.
86 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 Узлы крепления и закладные для светильников типов 1, 1А, 9, 9А
86 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 17 Инв. № подл. Подп. и дата 3 Взам. инв. № 3 3 412 486 1458 486 103 Код оборудования, изделия, материала
86 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
86 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
87 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
87 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
87 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 229 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 300х50 в комплекте с крепежными
87 | [14 empty] | элементам | и и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36065K DKC шт. 228 Крышка на угол CPO 45 горизонтальный 45° осн.200 38024 DKC шт. 5 227 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 200х50 в комплекте с крепежными
87 | [14 empty] | элементам | и и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36064K DKC шт. 226 Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° осн.200 38004 DKC шт. 225 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100 в комплекте с
87 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
87 | [14 empty] | необходим | ыми для монтажа 36043К DKC шт. 1 224 Крышка с заземлением на лоток осн.400 L3000 35526 DKC шт. 223 Крышка с заземлением на лоток осн.300 L3000 35525 DKC шт. 222 Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000 35524 DKC шт. 221 Лоток перфорированный 400х50 L3000 35266 DKC шт. 1 220 Лоток перфорированный 400х100 L3000 35345 DKC шт. 219 Лоток перфорированный 300х50 L3000 35265 DKC шт. 218 Лоток перфорированный 300х100 L3000 35344 DKC шт.
87 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 217 Лоток перфорированный 200х50 L3000 35264 DKC шт. 27
87 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 18 Инв. № подл. 1 Подп. и дата 5 Взам. инв. № 1 9 24 35 8 21 3 Код оборудования, изделия, материала
87 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
87 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
88 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
88 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
88 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 242
88 | [14 empty] | Переходни | к RRC симметричный 400/300 H100 в комплекте с
88 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
88 | [14 empty] | необходим | ыми для монтажа, горячеоцинкованный 36327KHDZ DKC шт. 1 241 Крышка на горизонтальный изменяемый угол СРО 0-45град. 400, 2,0 мм SKVH400 DKC шт. 3 240
88 | [14 empty] | Горизонта | льный изменяемый угол СРО 0-45град. 400х50 360405 DKC шт. 239
88 | [14 empty] | Горизонта | льный изменяемый угол СРО 0-45град. 400х100 360410 DKC шт. 238 Крышка на горизонтальный изменяемый угол СРО 0-45град. 300, 2,0 мм SKVH300 DKC шт. 237
88 | [14 empty] | Горизонта | льный изменяемый угол СРО 0-45град. 300х50 36011 DKC шт. 1 236
88 | [14 empty] | Горизонта | льный изменяемый угол СРО 0-45град. 300х100 36020 DKC шт. 235 Крышка на горизонтальный изменяемый угол СРО 0-45град. 200, 2,0 мм SKVH200 DKC шт. 234
88 | [14 empty] | Горизонта | льный изменяемый угол СРО 0-45град. 200х50 36010 DKC шт. 233
88 | [14 empty] | Горизонта | льный изменяемый угол СРО 0-45град. 200х100 36019 DKC шт. 3 232 Крышка на угол CPO 45 горизонтальный 45° осн.400 38026 DKC шт. 231 Угол CPO 45 горизонтальный 45° 400х100 в комплекте с
88 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
88 | [14 empty] | необходим | ыми для монтажа 36105К DKC шт.
88 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 230 Крышка на угол CPO 45 горизонтальный 45° осн.300 38025 DKC шт. 1
88 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 19 Инв. № подл. 1 Подп. и дата Взам. инв. № 2 2 1 11 8 1 1 Код оборудования, изделия, материала
88 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
88 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
89 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
89 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
89 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 254 Крышка на угол CS 90 вертикальный внутр, осн. 400 DKC шт. 2 253 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 400/100 в комплекте с
89 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
89 | [14 empty] | необходим | ыми для монтаж DKC шт. 252 Крышка на угол CS 90 вертикальный внутр, осн. 200 DKC шт. 2 251 Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 200/100 в комплекте с
89 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
89 | [14 empty] | необходим | ыми для монтаж DKC шт. 250 Крышка на угол CS 45 вертикальный внутр, осн. 400 DKC шт. 249 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 400/100 в комплекте с
89 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
89 | [14 empty] | необходим | ыми для монтаж DKC шт. 248 Крышка на угол CS 45 вертикальный внутр, осн. 200 DKC шт. 247 Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 200/100 в комплекте с
89 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
89 | [14 empty] | необходим | ыми для монтаж DKC шт. 8 246 Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.400 38046 DKC шт. 245 Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.200 38044К DKC шт. 244
89 | [14 empty] | Ответвите | ль DPT T-образный горизонтальный 400х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами,
89 | [14 empty] | необходим | ыми для монтажа 36165K DKC шт.
89 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 243
89 | [14 empty] | Ответвите | ль DPT Т-образный горизонтальный 200х50 в комплекте
89 | [14 empty] | скрепежны | ми элементами и соединит. пластинами, необходимыми для монтажа 36124K DKC шт. 2
89 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 20 Инв. № подл. Подп. и дата 2 Взам. инв. № 2 8 8 8 1 2 1 Код оборудования, изделия, материала
89 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
89 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
90 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
90 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
90 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 269 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 CM100600 DKC шт. 400 268
90 | [14 empty] | П-образны | й профиль PSL, L1000, толщ.1,5 мм BPL2910 BPL2910 DKC шт. 100 267 Шайба с узкими полями М8 CM240800 CM240800 DKC шт. 266 Гайка шестигранная М8 CM110800 CM110800 DKC шт. 1600 265 Шпилька М8х1000 CM200801 CM200801 DKC шт. 264
90 | [14 empty] | Стандартн | ый анкер с болтом М6 CM430645 CM430645 DKC шт. 60 263
90 | [14 empty] | Стандартн | ый анкер М8 CM420850 CM420850 DKC шт.
90 | [14 empty] | Крепление | кабельных лотков 262 Крышка на угол CD 90 вертикальный внеш, осн. 400 DKC шт. 261 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/100 в комплекте с
90 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
90 | [14 empty] | необходим | ыми для монтаж DKC шт. 260 Крышка на угол CD 90 вертикальный внеш, осн. 200 DKC шт. 259 Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/100 в комплекте с
90 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
90 | [14 empty] | необходим | ыми для монтаж DKC шт. 1 258 Крышка на угол CD 45 вертикальный внеш, осн. 400 DKC шт. 257 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 400/100 в комплекте с
90 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
90 | [14 empty] | необходим | ыми для монтаж DKC шт. 256 Крышка на угол CD 45 вертикальный внеш, осн. 200 DKC шт.
90 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 255 Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 200/100 в комплекте с
90 | [14 empty] | крепежным | и элементами и соединительными пластинами,
90 | [14 empty] | необходим | ыми для монтаж DKC шт. 8
90 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 21 Инв. № подл. 700 Подп. и дата 400 Взам. инв. № 400 1 1 1 8 8 8 Код оборудования, изделия, материала
90 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
90 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
91 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
91 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
91 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 283 Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, тяжёлая с протяжкой, 25м, цвет серый 91532 DKC м 180 282 Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, тяжёлая с протяжкой, 50м, цвет серый 91525 DKC м 281
91 | [14 empty] | Двустенна | я труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.75мм с
91 | [14 empty] | протяжкой | , SN10, 500Н, в бухте 50м, цвет красный DKC м 115 280
91 | [14 empty] | Двустенна | я труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с
91 | [14 empty] | протяжкой | , SN13, 500Н, в бухте 50м, цвет красный 121963 DKC м 279 Труба ПВХ гибкая гофр. д.50мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый 91950 DKC м 278 Труба ПВХ гибкая гофр. д.40мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый 91940 DKC м 30 277 Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый 91932 DKC м 276 Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый 91925 DKC м 275 Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый 91920 DKC м 274 Труба ПА 6 гофр. DN48мм, ПВ-2, Dвн 47,4 мм, Dнар 54,5 мм, цвет чёрный, с протяжкой
91 | [14 empty] | PA614855F | 2 DKC м 15 273 Труба ПА 6 гофр. DN29мм, ПВ-0, Dвн 28,3 мм, Dнар 34,5 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой
91 | [14 empty] | PA6129352 | 9F0 DKC м 272 Труба ПА 6 гофр. DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой
91 | [14 empty] | PA612329F | 0 DKC м Трубы и их крепления 271
91 | [14 empty] | Стеновое | крепление лотка (кронштейн) LP5000 LP5000 DKC шт.
91 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 270 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 CM010616 CM010616 DKC шт. 700
91 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 22 Инв. № подл. Подп. и дата 600 Взам. инв. № 150 300 1020 3915 3560 30 45 30 Код оборудования, изделия, материала
91 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
91 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
92 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
92 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
92 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 16664 301
92 | [14 empty] | Нейлоновы | й дюбель Партнер PR 6x30 100 шт 826033 шт 16664 300
92 | [14 empty] | Саморезы | МТК пот. головка, кр/ш, оксидир. 3.5х35 шт 299
92 | [14 empty] | Стандартн | ый анкер с болтом М6 CM430645 CM430645 DKC шт. 1393 298 Лента монтажная перфорированная 25мм DKC м 297
92 | [14 empty] | Держатель | DN 48мм полиамид черный PAS48N DKC шт 30 296
92 | [14 empty] | Держатель | DN 29мм полиамид черный PAS29N DKC шт 295
92 | [14 empty] | Держатель | DN 23мм полиамид черный PAS23N DKC шт 90 294
92 | [14 empty] | Держатель | с защелкой, д.32мм 51032 DKC шт 293
92 | [14 empty] | Держатель | с защелкой, д.25мм 51025 DKC шт 6412 292
92 | [14 empty] | Держатель | с защелкой, д.20мм 51020 DKC шт 291 Болт с шестигранной головкой М4х16 CM080416 DKC шт. 4836 290
92 | [14 empty] | Латунный | разрезной анкер М4 CM410416 DKC шт. 289
92 | [14 empty] | Держатель | оцинкованный односторонний, д.50мм с крепежным
92 | [14 empty] | отверстие | м 6,5х5 мм 53348 DKC шт. 288
92 | [14 empty] | Держатель | оцинкованный односторонний, д.40мм с крепежным
92 | [14 empty] | отверстие | м 6,5х5 мм 53347 DKC шт. 77 287
92 | [14 empty] | Держатель | оцинкованный односторонний, д.32мм с крепежным
92 | [14 empty] | отверстие | м 6,5х5 мм 53346 DKC шт. 286
92 | [14 empty] | Держатель | оцинкованный односторонний, д.25мм с крепежным
92 | [14 empty] | отверстие | м 6,5х5 мм 53344 DKC шт. 285
92 | [14 empty] | Держатель | оцинкованный односторонний, д.20мм с крепежным
92 | [14 empty] | отверстие | м 6,5х5 мм 53342 DKC шт.
92 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 284 Труба ПВХ гибкая гофр. д.40мм, тяжёлая с протяжкой, 20м, цвет серый 91540 DKC м 80
92 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 23 Инв. № подл. Подп. и дата 300 Взам. инв. № 60 1765 8307 4836 17 780 3377 585 Код оборудования, изделия, материала
92 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
92 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
93 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
93 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
93 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 316 2x1,5 м Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и в
93 | [14 empty] | оболочке | из ПВХ-пластиката, не распространяющий горение при
93 | [14 empty] | групповой | прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением при горении, с пониженной токсичностью продуктов горения, числом жил и сечением мм2: ВВГнг(А)-FRLSLTx ГОСТ 31996-2012 40 315 5x1,5 м 105 314 3x4 м 313 5x25 м 214 312 5x50 м 311 5x16 м 248 310 5x4 м 309 3x6 м 30 308 5x6 м 307 5x2,5 м 755 306 3x2,5 м 305 5x10 м 164 304 4x1,5 м 303 3x1,5 м 4384 302 2x1,5 м Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и в оболочке из ПВХ-
93 | [14 empty] | пластикат | а, не распространяющий горение при групповой
93 | [14 empty] | прокладке | , с пониженным дымо- и газовыделением при горении, с
93 | [14 empty] | пониженно | й токсичностью продуктов горения, числом жил и
93 | [14 empty] | сечением | мм2: ВВГнг(А)-LSLTx ГОСТ 31996-2012
93 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3
93 | [14 empty] | КАБЕЛЬНАЯ | ПРОДУКЦИЯ
93 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 24 Инв. № подл. 163 Подп. и дата Взам. инв. № 165 653 356 2590 147 139 Код оборудования, изделия, материала
93 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
93 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
94 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
94 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
94 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 331 Розетка 2P+E Schuko со шторками с крышкой 16А IP44 IEK ВЕГА белый
94 | [14 empty] | РСбш10-3- | ВБ
94 | [14 empty] | ERV16-K01 | -16-DM IEK шт. 330 Розетка 2P+E Schuko со шторками 16А IEK ВЕГА белый
94 | [14 empty] | РСш10-3-В | Б
94 | [14 empty] | ERV14-K01 | -16-DM IEK шт. 35 Розетки пищеблока и тех. помещений 329 Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 100х100х50 мм, 6р, 450V, 6A, 4 мм2 FSB11604 FSB11604 DKC шт. 328 Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.20мм, IP44,
94 | [14 empty] | 80х80х40м | м 53700 DKC шт. 548 327 Коробка установочная d 65 глубина 45 мм подрозетник по бетону IMT35100 Systeme Electric шт. 326 Коробка установочная d 65 глубина 45 мм подрозетник для
94 | [14 empty] | гипсокарт | она IMT35150 Systeme Electric шт.
94 | [14 empty] | Распредел | ительные и монтажные коробки
94 | [14 empty] | ЭЛЕКТРОУС | ТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 325 4x10 м 45 324 4x2,5 м 323 4x4 м 75 322 5x4 м 321 5x6 м 104 320 3x2,5 м 319 5x10 м 10 318 4x1,5 м
94 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 317 3x1,5 м 409
94 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 25 Инв. № подл. 6 Подп. и дата Взам. инв. № 200 8 276 185 269 165 1345 Код оборудования, изделия, материала
94 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
94 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
95 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
95 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
95 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата тех. помещения 346
95 | [14 empty] | Переключа | тель проходной одноклавишный накладного монтажа IP54, белый
95 | [14 empty] | ВСп20-1-0 | -ГПБ
95 | [14 empty] | EVMP12-K0 | 1-10-54-EC IEK шт. 8 тех. помещения 345
95 | [14 empty] | Выключате | ль двухклавишный накладного монтажа IP54, белый
95 | [14 empty] | ВС20-2-0- | ГПБ
95 | [14 empty] | EVMP20-K0 | 1-10-54-EC IEK шт. 344
95 | [14 empty] | Выключате | ль одноклавишный накладного монтажа IP54, белый
95 | [14 empty] | ВС20-1-0- | ГПБ
95 | [14 empty] | EVMP10-K0 | 1-10-54-EC IEK шт. 15 тех. помещения
95 | [14 empty] | Выключате | ли 343
95 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 32А ВН-32 1P 32А
95 | [14 empty] | MNV10-1-0 | 32 IEK шт. 1 342
95 | [14 empty] | Выключате | ль нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 32А ВН-32 3P 32А
95 | [14 empty] | MNV10-3-0 | 32 IEK шт. 341 Бокс навесной 5 модулей ЩРН-ПГ- 5 (155х119х89) IP65 ЩРН-ПГ- 5
95 | [14 empty] | Pb65-n-pg | -5 шт. 340 Бокс встраиваемый 3 модуля ЩРВ-П- 3 IP41 ЩРВ-П- 3 Pb40-v-3 шт. 6 Боксы для подключения оборудования пищеблока 339 Люк в бетон ОФИС 18-6002-03 с розеткой и установочной коробкой, под шестигранник IP66 серый ОФИС 18-6002-03 Б0063273 ЭРА (ERA) шт. 338 Розетка двойная 2х2P+E Schuko со шторками 16А IP44 IEK КВАРТА кремовый
95 | [14 empty] | РСбш12-3- | ККм-44
95 | [14 empty] | KV-R26-16 | -44-K33 IEK шт. 337 Розетка двойная 2х2P+E Schuko со шторками 16А керамика IEK КВАРТА кремовый
95 | [14 empty] | РСш12-3-К | м
95 | [14 empty] | ERK24-K33 | -16-K IEK шт. 19 336 Розетка 2P+E Schuko со шторками 16А с крышкой IEK КВАРТА кремовый
95 | [14 empty] | РСбш10-3- | ККм
95 | [14 empty] | ERK12-K33 | -16-DM IEK шт. 335 Розетка 2P+E Schuko со шторками 16А IEK КВАРТА кремовый
95 | [14 empty] | РСш10-3-К | Км
95 | [14 empty] | ERK11-K33 | -16-DM IEK шт. Розетки помещений детского сада 334 Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/380-415В 3P+PE+N IP44 ССИ-015 IEK шт. 333 Розетка стационарная ССИ-115 16А-6ч/380-415В 3P+PE+N IP44 ССИ-115 IEK шт.
95 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 332 Розетка двойная 2х2P+E Schuko со шторками 16А IEK ВЕГА белый
95 | [14 empty] | РСш12-3-В | Б
95 | [14 empty] | ERV24-K01 | -16-DM IEK шт. 1
95 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 26 Инв. № подл. Подп. и дата 2 Взам. инв. № 6 1 4 2 7 83 1 1 Код оборудования, изделия, материала
95 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
95 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
96 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
96 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
96 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 358 Полоса 40х4 мм, горячеоцинкованная сталь NC2444 NC2444 DKC м 400
96 | [14 empty] | ЗАЗЕМЛЕНИ | Е, МОЛНИЕЗАЩИТА, УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ 357
96 | [14 empty] | Гусак-тру | бостойка ПГ 76/69-1100 ПГ 76/69-1100 МАЛИЕН шт 356
96 | [14 empty] | Гусак-тру | бостойка ПГ 60/52-1100 ПГ 60/52-1100 МАЛИЕН шт ТРМ 0034-2021 355
96 | [14 empty] | Огнестойк | ий акриловый герметик, производимый по ТУ 20.30.22-095-
96 | [14 empty] | 47022248- | 2021 АО «ДКС», Картридж 300 мл DS1202 DKC шт 5 ТРМ 0034-2021 354
96 | [14 empty] | Огнестойк | ий акриловый герметик, производимый по ТУ 20.30.22-095-
96 | [14 empty] | 47022248- | 2021 АО «ДКС», Ведро 10 кг DS1201 DKC шт 353 Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием,
96 | [14 empty] | 1000х500х | 52 мм DP1201 DKC шт 352 Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201 DKC шт 10 ТРМ 0008-2015 351 Труба жесткая оцинкованная ø40x1x3000 мм DKC шт 350 Труба жесткая оцинкованная ø25x1x3000 мм DKC шт
96 | [14 empty] | КАБЕЛЬНЫЕ | ПРОХОДКИ (в т.ч. огнестойкие) 349
96 | [14 empty] | Переключа | тель 1-клавишный 10А IEK КВАРТА кремовый, IP20
96 | [14 empty] | ВСп10-1-0 | -ККм
96 | [14 empty] | EVK12-K33 | -10-DM IEK шт. 348
96 | [14 empty] | Выключате | ль 2-клавишный 10А IEK КВАРТА кремовый, IP20
96 | [14 empty] | ВС10-2-0- | ККм
96 | [14 empty] | EVK20-K33 | -10-DM IEK шт.
96 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 347
96 | [14 empty] | Выключате | ль 1-клавишный 10А IEK КВАРТА кремовый, IP20
96 | [14 empty] | ВС10-1-0- | ККм
96 | [14 empty] | EVK10-K33 | -10-DM IEK шт. 102
96 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 27 Инв. № подл. Подп. и дата 1 Взам. инв. № 32 1 2 ТРМ 0034-2021 2 10 12
96 | [14 empty] | помещения | дет. сада 17
96 | [14 empty] | помещения | дет. сада
96 | [14 empty] | помещения | дет. сада Код оборудования, изделия, материала
96 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
96 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
97 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
97 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
97 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 4 371
97 | [14 empty] | Ответвите | льный сжим (орех) У734М (16-35 мм2; 16-25 мм2)
97 | [14 empty] | StreamLin | e У734М У734М DKC шт 16 370 Коробка уравнивания потенциалов 100х100х45 мм СП с шиной на 8 зажимов в полые стены
97 | [14 empty] | 80-0960С- | У Промрукав шт 1 369 Шина уравнивания потенциалов, 10 подключений NE1001 NE1001 DKC шт 17 368 Главная заземляющая шина с изоляторами, 10 подключений, медь NE2010 NE2010 DKC шт
97 | [14 empty] | ЗАЗЕМЛЕНИ | Е И СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ 367
97 | [14 empty] | Соедините | ль проводника для молниеприемника NG6606 NG6606 DKC шт. 4 366
97 | [14 empty] | Бетонное | основание NL0500 NL0500 DKC шт. 365 Тренога для молниеприемной мачты NL0700 NL0700 DKC шт. 364
97 | [14 empty] | Молниепри | емная мачта 5м NL5000 NL5000 DKC шт. 363
97 | [14 empty] | Стандартн | ый анкер с болтом М6 CM430645 CM430645 DKC шт. 90 362
97 | [14 empty] | Держатель | прутка на водостоке с болтом ND2311 ND2311 DKC шт 361 Пруток 8 мм, горячеоцинкованная сталь NC1008 NC1008 DKC м 360 Труба стальная водогазопроводная d50 мм м
97 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 359
97 | [14 empty] | Вертикаль | ный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм NE5503 NE5503 DKC шт 10
97 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 28 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 12 4 4 90 540 1 Код оборудования, изделия, материала
97 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
97 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
98 | [14 empty] | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
98 | [14 empty] | документа | , опросного листа Единица
98 | [14 empty] | измере-ни | я Коли- чество 1 2 3 6 7 Лист Изм Кол. Лист №док Подп. Дата 379 Стяжки кабельные черные шт 10000
98 | [14 empty] | МОНТАЖНЫЕ | ИЗДЕЛИЯ 378
98 | [14 empty] | Нейлоновы | й дюбель Партнер PR 6x30 100 шт 826033 шт 377
98 | [14 empty] | Саморезы | МТК пот. головка, кр/ш, оксидир. 3.5х35 шт 376 Лента монтажная перфорированная, 17х0,6 CM610040 CM610040 DKC м 375 95 м 10 374 25 м 373 6 м 372 2,5 м
98 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО_.xls Формат А3 Провод силовой гибкий желто-зеленый с медными жилами, сечением, мм2:
98 | [14 empty] | ПуГВнг-LS | ж/з
98 | [14 empty] | 17-23-00- | ЭОМ.СО 29 Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 500 500 300 150 400 60 Розетки в с/у Код оборудования, изделия, материала
98 | [14 empty] | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг
98 | [14 empty] | Примечани | е 4 5 8 9
99 | [26 empty] | документа, опросного листа | измере-ния | чество
99 | [26 empty] | 1 2 3 6 7 | 4 5 8 9
99 | [26 empty] | Провод силовой гибкий желто-зеленый с медными жилами, сечением, мм2: ПуГВнг-LS ж/з
99 | [26 empty] | 372 2,5 м | 60 Розетки в с/у
99 | [26 empty] | 373 6 м | 400
99 | [26 empty] | 374 25 м | 150
99 | [26 empty] | 375 95 м 10
99 | [26 empty] | 376 Лента монтажная перфорированная, 17х0,6 CM610040 CM610040 DKC м | 300
99 | [26 empty] | 377 Саморезы МТК пот. головка, кр/ш, оксидир. 3.5х35 шт | 500
99 | [26 empty] | 378 Нейлоновый дюбель Партнер PR 6x30 100 шт 826033 шт | 500
99 | [26 empty] | МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
99 | [26 empty] | 379 Стяжки кабельные черные шт 10000
99 | [26 empty] | Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №
99 | [26 empty] | Лист
99 | [26 empty] | 17-23-00-ЭОМ.СО 29
99 | [26 empty] | 17-23-00-ЭОМ.СО_.xls Формат А3

## Чертежи
Страница | Обозначение | Название | Формат | Масштаб | Размеры
39 |  | 1. Все привязки даны с допуском в 50 мм до геометрических центров светильников. 2. Светильники в коридорах ставить по центру прохода, если на плане не указано иное. 3. Светильники, для которых на плане не указана высота установки, монтировать на потолок. 4. Привязки светильников, расположенных на площадках лестничных клеток принять в соответствии с разделом ЭОМ.КЖ 5. В помещениях с одним светильником монтировать его по центру этого помещения, если на плане не указано иное. 6. Выключатели установ | А1
40 |  | Номер поме- щения Наименование Площадь, м² Кат. пом. | А1
41 |  | Номер поме- щения Наименование Площадь, м² Кат. пом. | А1
42 |  | Номер поме- щения Наименование Площадь, м² Кат. пом. | А1
43 |  | Номер поме- щения Наименование Площадь, м² Кат. пом. | А1
44 |  | Номер поме- щения Наименование Площадь, м² Кат. пом. | А1
49 |  | Условно-графические обозначения 1. Все соединения полосы выполнить сваркой. Присоединение заземляющего провода ПуГВ к полосе выполнять посредством болтового соединения с применением наконечников типа ТМЛ. 2. Присоединение проводников ПуГВ к шинам дополнительного уравнивания потенциалов осуществлять с использованием кабельных наконечников типа НШВИ. 3. Присоединение токопроводящих элементов к шинам дополнительного уравнивания потенциалов выполнить в соовтетствии со схемой на л.49 с применением пр | А1
50 |  | Условно-графические обозначения 1. Все соединения полосы выполнить сваркой. Присоединение заземляющего провода ПуГВ к полосе выполнять посредством болтового соединения с применением наконечников типа ТМЛ. 2. Присоединение проводников ПуГВ к шинам дополнительного уравнивания потенциалов осуществлять с использованием кабельных наконечников типа НШВИ. 3. Присоединение токопроводящих элементов к шинам дополнительного уравнивания потенциалов выполнить в соовтетствии со схемой на л.45 с применением пр | А1
52 |  | 1. Укладку молниеприемной сетки на кровле выполнить в слое керамзитового гравия в соответствии с разделом 17-23-00-АР. Присоединить молниеприемную сетку к металлическому ограждению кровли сваркой в местах, указанных на плане. 2. Все соединения выполнить сваркой. Длина сварного шва полосы заземления и проводников молниезащиты должна быть равна двойной ширине при прямоугольном сечении и равна 6 диаметрам при круглом сечении проводников. 3. Монтаж опусков осуществлять в соответствии с типовым альбо | А1 |  | 50×50×5

## Элементы_схем
Страница | Обозначение | Контекст
3 | А3 | Формат: А3
3 | ЩО1 | 5 ЩО1.1. Схема электрическая принципиальная
3 | ЩО2 | 7 ЩО2.1. Схема электрическая принципиальная
3 | ЩАО1 | 9 ЩАО1.1. Схема электрическая принципиальная
3 | ЩАО2 | 11 ЩАО2.1. Схема электрическая принципиальная
3 | ЩС1 | 12 ЩС1.1. Схема электрическая принципиальная
3 | ЩС2 | 16 ЩС2.1. Схема электрическая принципиальная
3 | ПВ1 | 21 ЩВ-ПВ1. Схема внешних проводок
3 | ПВ2 | 22 ЩВ-ПВ2. Схема внешних проводок
3 | П3 | 23 ЩВ-П3.1. Схема внешних проводок
3 | П4 | 25 ЩВ-П4. Схема внешних проводок
3 | П5 | 26 ЩВ-П5. Схема внешних проводок
3 | П6 | 27 ЩВ-П6. Схема внешних проводок
3 | П7 | 28 ЩВ-П7. Схема внешних проводок
3 | П8 | 29 ЩВ-П8. Схема внешних проводок
3 | П9 | 30 ЩВ-П9. Схема внешних проводок
23 | А4 | Формат: А4
23 | QF1 | QF1 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L1
23 | ВА47 | QF1 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L1
23 | L1 | QF1 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L1
23 | L2 | L1,L2,L3
23 | L3 | L1,L2,L3
23 | QF2 | QF2 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L2
23 | QF3 | QF3 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L3
23 | А2 | Электроконвектор А2
23 | QF4 | QF4 ВА47-29 1P 16A, Хар. C L3
36 | А4 | Формат: А4
36 | QF1 | QF1 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L1
36 | ВА47 | QF1 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L1
36 | L1 | QF1 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L1
36 | QF5 | От АВР, QF5
36 | L2 | N L1,L2,L3
36 | L3 | N L1,L2,L3
36 | QF2 | QF2 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L2
36 | QF3 | QF3 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L3
36 | QF4 | QF4 ВА47-29 1P 10A, Хар. C L1
37 | CD45 | вертикальный CD45
37 | CS45 | вертикальный CS45
37 | М8 | Анкер М8 стандартный
37 | BPL29 | Профиль П-образный BPL29
37 | CPO45 | Угол горизонтальный CPO45/CPO90
37 | CPO90 | Угол горизонтальный CPO45/CPO90
37 | А1 | Формат: А1
37 | M5 | 1. Кабельные лотки смонтировать в пространстве за подвесными потолками на 1 и 2 этажах и открыто в п
37 | B5 | 1. Кабельные лотки смонтировать в пространстве за подвесными потолками на 1 и 2 этажах и открыто в п
38 | ВРУ1 | ВРУ1.6
38 | ВРУ2 | ВРУ2.3
38 | ДП4 | ШУН-ДП4
38 | ДП5 | ШУН-ДП5
38 | ДП2 | ШУН-ДП2
38 | ДП1 | ШУН-ДП1
38 | ДП3 | ШУН-ДП3
38 | ДВ2 | ШУН-ДВ2
38 | ДВ1 | ШУН-ДВ1
38 | ЩАО1 | ЩАО1.1
38 | ЩО1 | ЩО1.1 ЩСХ
38 | ЩС1 | ЩС1.2
38 | ЩАО2 | ЩАО2.1
38 | ЩО2 | ЩО2.1
38 | ЩС2 | ЩС2.1
38 | А1 | Формат: А1
45 | ЩАО1 | ЩАО1.1.1 Номер группы от щита (см. соответствующую однолинейную схему)
45 | IP44 | Розетка накладная одинарная 16А, 230В, 50Гц, IP44
45 | ЩС1 | ЩС1.2.12 h1100, запас 1 м
45 | П9 | ЩВ-П9.2
45 | П5 | ЩВ-П5.3
45 | ДП4 | ШУН-ДП4
45 | ДП5 | ШУН-ДП5
45 | ДП2 | ШУН-ДП2
45 | ДП3 | ШУН-ДП3
45 | ДВ2 | ШУН-ДВ2
45 | ДВ1 | ШУН-ДВ1
45 | ДП1 | ШУН-ДП1
45 | ВРУ1 | ВРУ1
45 | ВРУ2 | ВРУ2
45 | П6 | ЩВ-П6.1
45 | П7 | ЩВ-П7.2
45 | П8 | ЩВ-П8.2
45 | А1 | Формат: А1
45 | В4 | 109 Санузел 1,95 В4
45 | В3 | 136 Кладовая сухих продуктов 7,97 В3
46 | ДП4 | ШУН-ДП4.2
46 | ДП3 | ШУН-ДП3.1
46 | ДП5 | ШУН-ДП5.1
46 | П8 | ЩВ-П8.2
46 | П7 | ЩВ-П7.2
46 | ДП1 | ШУН-ДП1.1
46 | ДП2 | ШУН-ДП2.1
46 | ДВ2 | ШУН-ДВ2.1
46 | П9 | ЩВ-П9.3
46 | ДВ1 | ШУН-ДВ1.1
46 | ЩАО1 | ЩАО1.1.1 Номер группы от щита (см. соответствующую однолинейную схему)
46 | IP44 | Розетка накладная одинарная 16А, 230В, 50Гц, IP44
46 | ЩС1 | ЩС1.2.12 h1100, запас 1 м
46 | А1 | Формат: А1
46 | В3 | 208 Кладовая физкультурного зала 7,03 В3
47 | П7 | ЩВ-П7.2
47 | П8 | ЩВ-П8.2
47 | ДП5 | ШУН-ДП5.1
47 | ДП3 | ШУН-ДП3.1
47 | ДВ1 | ШУН-ДВ1.1
47 | ДП1 | ШУН-ДП1.1
47 | П5 | ЩВ-П5.2
47 | П9 | ЩВ-П9.3 ЩВ-П9.5
47 | ДП2 | ШУН-ДП2.1
47 | ДВ2 | ШУН-ДВ2.1
47 | ДП4 | ШУН-ДП4.1
47 | ЩАО1 | ЩАО1.1.1 Номер группы от щита (см. соответствующую однолинейную схему)
47 | IP44 | Розетка накладная одинарная 16А, 230В, 50Гц, IP44
47 | ЩС1 | ЩС1.2.12 h1100, запас 1 м
47 | А1 | Формат: А1
48 | С1 | С1 - Металлические трубы водопровода; С2 - Металлические трубы канализации; С4 - Воздуховоды вентиля
48 | С2 | С1 - Металлические трубы водопровода; С2 - Металлические трубы канализации; С4 - Воздуховоды вентиля
48 | С4 | С1 - Металлические трубы водопровода; С2 - Металлические трубы канализации; С4 - Воздуховоды вентиля
48 | С5 | С1 - Металлические трубы водопровода; С2 - Металлические трубы канализации; С4 - Воздуховоды вентиля
48 | L1 | L1,L2,L3
48 | L2 | L1,L2,L3
48 | L3 | L1,L2,L3
51 | А1 | Формат: А1
57 | А3 | Формат А3
57 | ВРУ1 | ВРУ1.1 ВРУ 1 с.ш. ЩОП, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 104
57 | ЩО1 | ВРУ1.1 ВРУ 1 с.ш. ЩОП, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 104
57 | ЩО2 | ВРУ1.1 ВРУ 1 с.ш. ЩОП, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 104
57 | ЩС1 | ВРУ1.2 ВРУ 1 с.ш. ЩС1.2 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 40
57 | А1 | ВРУ1.4 ВРУ 1 с.ш. Электроконвектор А1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 45
57 | ВРУ2 | ВРУ2.1 ВРУ 2 с.ш. ЩСН В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 82
57 | ЩС2 | ВРУ2.3 ВРУ 2 с.ш. ЩС2.1 В лотке/в трубе ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 104
57 | ЩАО1 | ППУ.1 ППУ ЩАОП, ЩАО1.1, ЩАО1.2, ЩАО2.1 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 104
57 | ЩАО2 | ППУ.1 ППУ ЩАОП, ЩАО1.1, ЩАО1.2, ЩАО2.1 ОКЛ (В лотке/в трубе) ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 104

## Титулы
Страница | Название | Шифр | Организация | Дата | Подписи
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительное проектирование "КУБ" Свидетельство № СРО-П-174-006682007624-1202 от 17 февраля 2015 г.
6 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов | ППУ.11-3 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
7 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов | ЩОП.6-0 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
8 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
9 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
10 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
11 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
12 | * КМ1.1, КМ1.2, КМ1.3 в соответствии с однолинейной схемой |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
13 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
14 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
17 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
19 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
20 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
21 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов | ЩГП.12-1 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
22 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов | ЩК.4-0 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
24 | ПВ1-PU1 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
25 | ПВ2-PU2 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
26 | П3.1-FC1 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
27 | П3.2-PU1 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
28 | П4-DA2 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
29 | П5-DA1 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
30 | П6-DA1 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
31 | П7-DA1 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
32 | П8-DA1 |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
33 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов |  | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
34 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов | ЩСН.6-0 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"
35 | Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата Лист Стадия Листов | ЩСПП.4-0 | ООО "Строительное Проектирование "КУБ"